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4  测定主要房间的照度；
5  检查用电设备远控、自控系统的联动效果；
6  测定各接地系统的接地电阻。
[bookmark: bookmark50]6.《土方与爆破工程施工及验收规范》 GB50201-2012【强条已废】
【 以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代】
4.1.8    基坑、管沟边沿及边坡等危险地段施工时，应设置安全护栏和明显警示标志。 夜间施工时，现场照明条件应满足施工需要。
4.5.4    土方回填应填筑压实，且压实系数应满足设计要求。当采用分层回填土时，应 在下层的压实系数经试验合格后，才能进行上层施工。
5.1.12    爆破作业人员应按爆破设计进行装药，当需调整时，应征得现场技术负责人员 同意并做好变更记录。在装药和填塞过程中，应保护好爆破网线；当发生装药阻塞，  严禁用金属杆（管）捣捅药包。爆前应进行网路检查，在确认无误的情况下再起爆。
5.2.10    起爆后应立即切断电源，并将主线短路。使用瞬发电雷管起爆时应在切断电源 后再保持短路 5min 后再进入现场检查；采用延期电雷管时，应在切断电源后再保持
15min 后进入现场检查。
5.4.8    拆除爆破施工前，应调查了解被拆除物的结构性能，查明附近建（构）筑物种 类、各种管线和其他设施的分布状况和安全要求等情况。地下管网及设施，应做好记 录并绘制相关位置关系图。
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark51]7.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 【部分强条已 废】
5.1.3    灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝  土，每浇筑 50m3 必须至少留置 1 组试件；当混凝土浇筑量不足 50m3 时，每连续浇筑 12h 必须至少留置 1 组试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置 1 组试件。【当前条目已 被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代】
[image: ][image: ]
条文说明：

5.1.3    本条为强制性条文，应严格执行。本条是在原规范强制性条文第 5.1.4 条的基础上修改而
[image: ][image: ]成。虽然目前灌注桩的直径和深度均有所增加，但是也会出现短桩数量非常多的情况，按照原规范 的要求，混凝土试块的留置数量偏多，此次修订将“小于 50m3 的桩，每根桩必须有 1 组试件”改 为“当混凝土浇筑量不足 50m3 时，每连续浇筑 12h 必须至少留置 1 组试件”，即对于单桩不足
50m3 的桩无需一桩一试件，数量有所减少。
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[image: ]
[image: ][image: ]检测单位根据混凝土灌注的体积，结合本条对混凝土试块留置数量的要求进行检验，检验的质量应 符合设计要求。可以根据检测单位提供的检测报告对混凝土强度进行验收，满足要求后方可进行后 续施工。
【《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021对应条文】
5.4.3    桩基工程施工验收检验，应符合下列规定：
1、施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验，承受水平力较大的桩应进行水平 承载力检验，抗拔桩应进行抗拔承载力检验；
2、灌注桩应对孔深、桩径、桩位偏差、桩身完整性进行检验，嵌岩桩应对桩端的 岩性进行检验，灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取；
3、混凝土预制桩应对桩位偏差、桩身完整性进行检验；
4、钢桩应对桩位偏差、断面尺寸、桩长和矢高进行检验；
5、人工挖孔桩终孔时，应进行桩端持力层检验；
6、单柱单桩的大直径嵌岩桩，应视岩性检验孔底下 3 倍桩身直径或 5m 深度范围 内有无溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质条件。

	条文说明：

5.4.3    本条是对桩基工程施工验收检验提出的具体要求。竖向承载桩的承载力对上部结构的安全稳 定具有至关重要的意义。承载力检验不仅能检验施工的质量，而且也能检验设计是否达到工程的要 求。人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收检验，终孔验收检验的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩 的大直径嵌岩桩，承载能力主要取决于嵌岩段岩性特征和下卧层的持力性状，终孔时，应用超前钻 逐孔对孔底下 3d 或 5m 深度范围内持力层进行检验，查明是否存在溶洞、破碎带和软夹层等，并  提供岩芯抗压强度试验报告。如人工挖孔桩终孔验收检验发现与勘察报告及设计文件不一致时，应 由设计人员提出处理意见。缺少经验时，应进行桩端持力层岩基原位载荷试验。对桩基验收检验
时，应核查验收检验项目、内容及检验结果的完整性、准确性和有效性。



[bookmark: bookmark52]8. 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 【强条已废】
【 以下条目已被《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022替代】
4.1.16    防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必 须符合设计要求。
	 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
4.4.8    涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 90% 。 	 检验方法：用针测法检查。
5.2.3    中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
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	 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.3.4    采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率必须符 合设计要求。
		 检验方法：检查混凝土抗压强度、抗渗性能和水中养护 14d 后的限制膨胀率检测报 告。
7.2.12    隧道、坑道排水系统必须畅通。
	 检验方法：观察检查。
[bookmark: bookmark53]9. 《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2013【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代
3.1.3    建筑边坡工程的设计年限不应低于被保护的建（构）筑物设计使用年限。
3.3.6    边坡支护结构设计时应进行下列计算和验算：
1  支护结构及其基础的抗压、抗弯、抗剪、局部抗压承载力的计算；支护结构基 础地基承载力计算；
2  锚杆锚固体的抗拔承载力及锚杆杆体抗拉承载力计算；
3  支护结构稳定性验算。
18.4.1    岩石边坡开挖爆破施工应采取避免边坡及邻近建（构）筑物震害的工程措施。
19.1.1    边坡塌滑区有重要建（构）筑物的一级边坡工程施工时必须对坡顶水平位移、 垂直位移、地表裂缝和坡顶建（构）筑物变形进行监测。
[bookmark: bookmark54]10.《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代
3.0.1    下列基坑应实施基坑工程监测：
1    基坑设计安全等级为一、二级的基坑。
2    开挖深度大于或等于 5m 的下列基坑：
1)土质基坑；
2)极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑；
3)上部为土体，下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基 坑。
3    开挖深度小于 5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑。
8.0.9    当出现下列情况之一时，必须立即进行危险报警，并应通知有关各方对基坑支 护结构和周边环境保护对象采取应急措施。
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1    基坑支护结构的位移值突然明显增大或基坑出现流砂、管涌、隆起、陷落等；
2    基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹 象；
3    基坑周边建筑的结构部分出现危害结构的变形裂缝；
4    基坑周边地面出现较严重的突发裂缝或地下空洞、地面下陷；
5    基坑周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等；
6    冻土基坑经受冻融循环时，基坑周边土体温度显著上升，发生明显的冻融变 形；
7    出现基坑工程设计方提出的其他危险报警情况，或根据当地工程经验判断，出 现其他必须进行危险报警的情况。
[bookmark: bookmark55]11. 《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739-2011 【强条已废】
当前条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021 替代
6.1.3    土方开挖应与土钉、锚杆及降水施工密切结合，开挖顺序、方法应与设计工况 相一致；复合土钉墙施工必须符合“超前支护，分层分段，逐层施作，限时封闭，严 禁超挖”的要求。
[bookmark: bookmark56]12. 《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011 【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代
3.0.2    高层建筑筏形与箱形基础的地基设计应进行承载力和地基变形计算。对建造在 斜坡上的高层建筑，应进行整体稳定性验算。
3.0.3    高层建筑筏形与箱形基础设计和施工前应进行岩土工程勘察，为设计和施工提 供依据。
6.1.7    基础混凝土应符合耐久性要求。筏形基础和桩箱、桩筏基础的混凝土强度等级 不应低于 C30；箱形基础的混凝土强度等级不应低于 C25 。
[bookmark: bookmark57]13. 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代
3.0.5    处理后的地基应满足建筑物地基承载力、变形和稳定性要求，地基处理的设计 尚应符合下列规定：
1  经处理后的地基，当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时，应验算下卧层的地 基承载力。
2  按地基变形设计或应作变形验算且需要进行地基处理的建筑物或构筑物，应对
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处理后的地基进行变形验算；
3  对建造在处理后的地基上受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物及构筑物，应 进行地基稳定性验算。
4.4.2     换填垫层施工质量检验应分层进行，并应在每层的压实系数符合设计要求后铺 填层。
5.4.2    预压地基竣工验收检验应符合下列规定：
1  排水竖井处理深度范围内和竖井底面以下受压土层，经预压所完成的竖向变形 和平均固结度应满足设计要求；
2  应对预压地基土进行原位试验和室内土工试验。
6.2.5    压实地基的施工质量检验应分层进行。每完成一道工序，应按设计要求进行验 收，未经验收或验收不合格时，不得进行下一道工序施工。
6.3.2    强夯置换处理地基，必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。
6.3.10    当强夯施工所引起的振动和侧向挤压对临近建构筑物产生不利影响时，应设置 监测点，并采取挖隔振沟等隔振或防振措施。
6.3.13    强夯处理后的地基竣工验收，承载力检验应根据静载荷试验、其他原位测试和 室内土工试验等方法综合确定。强夯置换后的地基竣工验收，除应采用单墩静载荷试  验进行承载力检验外，尚应采用动力触探等查明置换墩着底情况及密度随深度的变化  情况。
7.1.2    对散体材料复合地基增强体应进行密实度检验；对有粘结强度复合地基增强体 应进行强度及桩身完整性检验。
7.1.3    复合地基承载力的验收检验应采用复合地基静载荷试验，对有粘结强度的复合 地基增强体尚应进行单桩静载荷试验。
7.3.2    水泥土搅拌桩用于处理泥炭土、有机质土、PH 值小于 4 的酸性土、塑性指数大 于 25 的黏土，或在腐蚀性环境中以及无工程经验的地区使用时，必须通过现场和室内 实验确定其适用性。
7.3.6    水泥土搅拌桩干法施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并 记录出粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪。
8.4.4    注浆加固处理后地基的承载力应进行静载荷试验检验。
10.2.7    处理地基上的建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降观测，直至沉降达到稳 定为止。
[bookmark: bookmark58]14. 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代
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3.1.3    桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算：
1  应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载 力计算；
2  应对桩身和承台结构承载力进行计算；对于桩侧土不排水抗剪强度小于 10kPa    且长径比大于 50 的桩，应进行桩身压屈验算；对于混凝土预制桩，应按吊装、运输和 锤击作用进行桩身承载力验算；对于钢管桩，应进行局部压屈验算；
3  当桩端平面以下存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层承载力验算；
4  对位于坡地、岸边的桩基，应进行整体稳定性验算；
5  对于抗浮、抗拔桩基，应进行基桩和桩群的抗拔承载力计算；
6  对于抗震设防区的桩基，应进行抗震承载力验算。
3.1.4    下列建筑桩基应进行沉降计算：
1  设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的建筑桩基；
2  设计等级为乙级的体形复杂、荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土 层的建筑桩基；
3  软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础。
5.2.1    桩基竖向承载力计算应符合下列要求：
1  荷载效应标准组合：
轴心竖向力作用下       Nk  ≤R                          （5.2.1-1）
偏心竖向力作用下，除满足上式外，尚应满足下式的要求：
Nk max ≤1.2R                 （5.2.1-2）
2  地震作用效应和荷载效应标准组合：
轴心竖向力作用下        NEk  ≤1.25R                  （5.2.1-3）
偏心竖向力作用下，除满足上式外，尚应满足下式的要求：
NEk max  ≤1.5R               （5.2.1-4）
式中  Nk ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩或复合基桩的平均竖向力；
Nk max ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶最大竖向力；
NEk ——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩或复合基桩的平均竖向力；
NEk max ——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩或复合基桩的最大竖向 力；
R——基桩或复合基桩竖向承载力特征值。
5.4.2    符合下列条件之一的桩基，当桩周土层产生的沉降超过基桩的沉降时，在计算 基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力：
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1  桩穿越较厚松散填土、自重湿陷黄土、欠固结土、液化土层进入相对较硬土层 时；
2  桩周存在软弱土层，临近桩侧地面承受局部较大的长期荷载，或地面大面积堆 载（包括填土）时；
3  由于降低地下水位，使桩周土有效应力增大，并产生显著压缩沉降时。
5.5.1    建筑桩基沉降变形计算值不应大于桩基沉降变形允许值。
5.5.4    建筑桩基沉降变形允许值，应按表 5.5.4 规定采用。
表 5.5.4    建筑桩基沉降变形允许值

	变性特征
	允许值

	砌体承重结构基础的局部倾斜
	0.002

	各类建筑相邻柱（墙）基的沉降差
（1）框架、框架-剪力墙、框架-核心筒结构
（2）砌体墙填充的边排柱
（3）当基础不均匀沉降时不产生附加应力的结构
	


0.002 l 0
0.0007 l 0
0.005 l 0

	单层排架结构（柱距为 6m）桩基的沉降量（mm）
	120

	桥式吊车轨面的倾斜（按不调整轨道考虑）
纵向
横向
	
0.004
0.003

	

多层和高层建筑的整体倾斜
	Hg ≤24
24＜Hg ≤60
60＜Hg ≤100
Hg＞100
	0.004  0.003  0.0025
0.002

	


高耸结构桩基的整体倾斜
	Hg ≤20
20＜Hg ≤50   50＜Hg ≤100  100＜Hg ≤150
150＜Hg ≤200 200＜Hg ≤250
	0.008 0.006 0.005 0.004 0.003
0.002

	高耸结构基础的沉降量
（mm）
	Hg ≤100
100＜Hg ≤200 200＜Hg ≤250
	350
250
150

	体型简单的剪力墙结构
高层建筑桩基最大沉降量
（mm）
	

——
	
200


注：l0 为相邻柱（墙）二测点间距离，Hg 为自室外地面算起的建筑物高度（m）。
5.9.6    桩基承台厚度应满足柱（墙）对承台的冲切和基桩对承台的冲切承载力要求。
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5.9.9    柱（墙）下桩基承台，应分别对柱（墙）边、变阶处和桩边联线形成的贯通承 台的斜截面的受剪承载力进行验算。当承台悬挑边有多排基桩形成多个斜截面时，应 对每个斜截面的受剪承载力进行验算。
5.9.15    对于柱下桩基，当承台混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时，应验 算柱下或桩上承台的局部受压承载力。
8.1.5    挖土应均衡分层进行，对流塑状软土的基坑开挖，高差不应超过 1m 。
8.1.9    在承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙回填土前，应排除积水，清除虚土和建筑 垃圾，填土应按设计要求选料，分层夯实，对称进行。
9.4.2    工程桩应进行承载力和桩身质量检验。
[bookmark: bookmark59]15. 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代
4.3.4    为设计提供依据的单桩竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。
9.2.3    高应变检测专用锤基设备应具有稳固的导向装置。重锤应形状对称，高径 	（宽）比不得小于 [image: ]。
9.2.5    采用高应变法进行承载力检测时，锤的重量与单桩竖向抗压承载力特征值的比 值不得小于 0.02 。
9.4.5    高应变实测的力和速度信号第一峰起始段不成比例时，不得对实测力或速度信 号进行调整。
[bookmark: bookmark60]16. 《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ118-2011 【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代
3.2.1    多年冻土地区建筑地基基础设计前应进行冻土工程地质勘察，查清建筑场地的 冻土工程地质条件。
6.1.1    在多年冻土地区建筑地基设计中，应对地基进行静力计算和热工计算。
1  地基的静力计算应包括承载力计算，变形计算和稳定性验算。确定冻土地基承 载力时，应计入地基土的温度影响。
2  地基的热工计算应包括地温特征值计算、地基冻结深度计算、地基融化深度计 算等。
8.1.1    多年冻土地区及季节冻土地区的边坡应采取可靠措施防止融化期的失稳。
[bookmark: bookmark61]17. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代
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3.1.2    基坑支护应满足下列功能要求：
1  保证基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路的安全和正常使用；
2  保证主体地下结构的施工空间。
8.1.3    当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土 方。
8.1.4    采用锚杆或支撑的支护结构，在未达到设计规定的拆除条件时，严禁拆除锚杆 或支撑。
8.1.5    基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。
8.2.2    安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，必 须进行支护结构的水平位移检测和基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降监 测。
[bookmark: bookmark62]18. 《载体桩设计规程》JGJ135-2007
4.5.1    对于下列建筑物的载体桩基应进行沉降计算：
1  建筑桩基设计等级为甲级的载体桩基；
2  体形复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱下卧层的设计等级为乙级的载体桩 基；
3  地基条件复杂、对沉降要求严格的载体桩基。
4.5.4    建筑物载体桩基沉降变形计算值不应大于建筑物桩基沉降变形允许值。
[bookmark: bookmark63]19. 《地下建筑工程逆作法技术规程》JGJ165-2010 【强条已废】
3.0.4    地下建筑工程逆作法施工必须设围护结构，其主体结构的水平构件应作为围护
结构的水平支撑；当围护结构为永久性承重外墙时，应选择与主体结构沉降相适应的
岩土层作为排桩或地下连续墙的持力层。【已被《建筑与市政地基基础通用规范》 GB55003-2021替代】

3.0.5    逆作法施工应全程监测。【已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003- 2021替代】
5.1.3    地下建筑工程逆作法结构设计应根据结构破坏可能产生的后果，采用不同的安
全等级及结构的重要性系数并应符合下列规定：【 当前条目已被《工程结构通用规 范》GB55001-2021替代】
1  施工期间临时结构的安全等级和重要性系数应符合表 5.1.3 规定； 表 5.1.3    临时结构的安全等级和重要性系数

	安全等级
	破坏后果
	γ 0
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	一级
	支护结构破坏、土体变形对基坑周边环境及地 下结构施工影响严重
	
1.1.0

	二级
	支护结构破坏、土体变形基坑周边环境及地下 结构施工影响一般
	
1.0

	三级
	支护结构破坏、土体变形对基坑周边环境及地 下结构施工影响不严重
	
0.9


2  当支承结构作为永久结构时，其结构安全等级和重要性系数不得小于地下结构 安全等级和重要性系数；
3  支承结构安全等级和重要性系数应按施工与使用两个阶段选用较高的结构安全 等级和重要性系数；
4  当地下逆作结构的部分构件只作为临时结构构件的一部分时，应按临时结构的 安全等级及结构的重要性系数取用。当形成最终永久结构的构件时，应按永久结构的 安全等级及结构的重要性系数取用。
6.6.3    当水平结构作为周边围护结构的水平支承时，其后浇带处应按设计要求设置传 力构件。【以下条目已被《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021替代】
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[bookmark: bookmark64]二、主体结构
[bookmark: bookmark65]1.GB50078-2008  烟囱工程施工及验收规范
3.0.8    经返修或加固处理仍不能满足烟囱安全使用要求的分部工程和单位工程，严禁 验收。
3.09    烟囱工程所用的材料应有产品合格证书或产品性能检测报告。水泥、砂石、钢 筋、外加剂、耐酸材料等尚应有材料主要性能复验报告。钢材的复检应符合现行国家 标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 的有关规定。
4.1.3    天然地基基底表面应平整，严禁采用填土的方法找平基坑底面。
6.1.4    采用滑动模板工艺施工时，混凝土在脱模后不应坍落，不应拉裂，其脱模强度 不得低于 0.2MPa。
6.1.5    采用电动（液压）提模工艺施工时，受力层混凝土的强度值应根据平台荷载经 过计算确定，低于该值时不得提升平台。
6.3.1    模板及其支撑结构必须满足承载力、刚度和稳定性的要求。
8.1.2    当烟囱平台作为吊装平台时，烟囱平台应进行承载能力、变形和稳定性验算。
11.0.5    避雷器安装完成后，应检查接地电阻，接地电阻的数值应符合设计要求。
13.0.5    工作台周围应设置围栏和安全网，内外吊梯的外侧和底部以及工作台底部均应 设置安全网。
钢管竖井架人行出入口的四周应设置金属保护网。
13.0.11    采用电动（液压）提模或滑动模板工艺施工时，提模或滑升前应做 1.25 倍的 满负荷静载试验和 1.1 倍的满负荷滑升试验。
[bookmark: bookmark66]2.GB50119-2013  混凝土外加剂应用技术规范【强条已废】
以下条目已被《混凝土结构通用规范》GB55008-2021替代
3.1.3    含有六价铬盐、亚硝酸盐和硫氰酸盐成分的混凝土外加剂，严禁用于饮水工程 中建成后与饮用水直接接触的混凝土。
3.1.4    含有强电解质无机盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和防水剂，严禁用 于下列混凝土结构：
1  与镀锌钢材或铝铁相接触部位的混凝土结构；
2  有外露钢筋预埋件而无防护措施的混凝土结构；
3  使用直流电源的混凝土结构；
4  距高压直流电源 100m 以内的混凝土结构。
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3.1.5    含有氯盐的早强型普通减水剂、早强剂、防水剂和氯盐类防冻剂，严禁用于预 应力混凝土、钢筋混凝土和钢纤维混凝土结构。
3.1.6    含有硝酸铵、碳酸铵的早强型普通减水剂、早强剂和含有硝酸铵、碳酸铵、尿 素的防冻剂，严禁用于办公、居住等有人员活动的建筑工程。
3.1.7    含有亚硝酸盐、碳酸盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和含亚硝酸盐的 阻锈剂，严禁用于预应力混凝土结构。
[bookmark: bookmark67]3.GB50164-2011  混凝土质量控制标准【强条已废】
以下条目已被《混凝土结构通用规范》GB55008-2021替代
6.1.2  混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021 第 5.4.1 混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁 加水;运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑。
[bookmark: bookmark68]4.GB50203-2011  砌体结构工程施工质量验收规范【强条已废】
以下条目已被《砌体结构通用规范》GB55007-2021替代
4.0.1    水泥使用应符合下列规定：
1  水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应 对其强度、安定性进行复验，其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》
GB175 的有关规定。
2  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一 个月）时，应复查检验，并按复验结果使用。
5.2.1    砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
5.2.3    砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在  抗震设防烈度为 8 度及 8 度以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应  砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度应不小于高度的 2/3，多孔砖砌体的斜槎长高 比不应小于 1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架高度。
6.1.8    承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。
6.1.10    小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
6.2.1    小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。
6.2.3    墙体转角处和纵横交接处同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长 度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎，但在洞口砌筑和补砌时，应在直槎上下 搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于 C20（或 Cb20）的混凝土灌实。
7.1.10    挡土墙的泄水孔当设计无规定时，施工应符合下列规定：
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1  泄水孔应均匀设置，在每米高度上间隔 2m 左右设置一个泄水孔；
2  泄水孔与土体间铺设长宽各为 300mm、厚 200mm 的卵石或碎石作疏水层。
7.2.1    石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。
8.2.1    钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。
8.2.2    构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等 级应符合设计要求。
10.0.4    冬期施工所用材料应符合下列规定：
1  石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后使用；
2  拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于 10mm 的冻结块；
3  砌体用块体不得遭水浸冻。
[bookmark: bookmark69]5.GB50204-2015  混凝土结构工程施工质量验收规范【强条已废】
以下条目已被GB55008-2021 混凝土结构通用规范替代
4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和 整体稳固性要求。
5.2.1  钢筋进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长 率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。
	 检查数量：按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
	 检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。
5.2.3  对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通 钢筋应采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋，其 强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：
	 1  抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；
	 2  屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30；
	 3  最大力下总伸长率不应小于 9％。
	 检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
	 检验方法：检查抽样检验报告。
5.5.1  钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
	 检查数量：全数检查。
	 检验方法：观察，尺量。
6.2.1  预应力筋进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检 验，其检验结果应符合相应标准的规定。
	 检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
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	 检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。
6.3.1  预应力筋安装时，其品种、规格、级别和数量必须符合设计要求。
	 检查数量：全数检查。
	 检验方法：观察，尺量。
[bookmark: bookmark70]6.GB50205-2020  钢结构工程施工质量验收标准【强条已废】
以下条目已被《钢结构通用规范》GB55006-2021替代
4.2.1    钢板的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。钢板进 场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚 度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。
检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案 确定。
检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。
4.3.1    型材和管材的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。 型材和管材进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强
度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。
检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案 确定。
检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。
4.4.1    铸钢件的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。铸钢 件进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率 和端口尺寸偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。
检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案 确定。
检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。
4.5.1    拉索、拉杆、锚具的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计 要求。拉索、拉杆、锚具进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强 度、抗拉强度、伸长率和尺寸偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。
检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案 确定。
检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。
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4.6.1  焊接材料的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。焊 接材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检
验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案 确定。
检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。
4.7.1钢结构连接用高强度螺栓连接副的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规  定并满足设计要求。高强度大六角头螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告，扭剪  型高强度螺栓连接副应随箱带有紧固轴力(预拉力)检验报告。高强度大六角头螺栓连接 副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应分别进  行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。
检查数量：质量证明文件全数检查，抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案 确定 。
检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告  
5.2.4设计要求的一、二级焊缝应进行内部缺陷的无损检测，一、二级焊缝的质量等
级和检测要求应符合表5.2.4的规定  
检查数量：全数检查  
检验方法：检查超声波或射线探伤记录。
表5.2.4—一级、二级焊缝质量等级及无损检测要求

	焊缝质量等级
	一级
	二级

	内部缺陷 超声波探伤
	缺陷评定等级
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	检验等级
	B级
	B级

	
	检测比例
	100%
	20%

	内部缺陷 射线探伤
	缺陷评定等级
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	检验等级
	B级
	B级

	
	检测比例
	100%
	20%




注：二级焊缝检测比例的计数方法应按以下原则确定：工厂制作焊缝按照焊缝长  度计算百分比，且探伤长度不小于200mm; 当焊缝长度小于200 mm时，应对整条焊 绛探伤：现场安装焊绛应按照同一类型、同一施焊条件的焊绛条数计算百分比，且不  应少于3条焊缝。
6.3.1  钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面(含涂层摩擦面)的抗
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滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其 结果应满足设计要求。
检查数量：按本标准附录 B 执行。
检验方法：检查摩擦面抗滑移系数试验报告及复验报告。
8.2.1    钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级应满足设计要求。当设计无 要求时，应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝，对直接承受拉力的焊缝，应采用一 级熔透焊缝。
检查数量：全数检查。
检验方法：检查超声波探伤报告。
11.4.1    钢管( 闭口截面)构件应有预防管内进水、存水的构造措施，严禁钢管内存水。 检查数量：全数检查。
检验方法：观察检查。
13.2.3    防腐涂料、涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度均应满足设计文件、涂料产品标  准的要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外不应小于 150μm ， 室内不应小于 125μm 。

检查数量：按照构件数抽查 10％，且同类构件不应少于 3 件。
检验方法：用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测 5 处，每处的数值为 3 个相距 50mm 测点涂层干漆膜厚度的平均值。漆膜厚度的允许偏差应为—25μm 。
13.4.3    膨胀型(超薄型、薄涂型) 防火涂料、厚涂型防火涂料的涂层厚度及隔热性能应 满足国家现行标准有关耐火极限的要求，且不应小于—200μm。当采用厚涂型防火涂 料涂装时，80％及以上涂层面积应满足国家现行标准有关耐火极限的要求，且最薄处 厚度不应低于设计要求的 85％。
检查数量：按照构件数抽查 10％，且同类构件不应少于 3 件。
检验方法：膨胀型(超薄型、薄涂型) 防火涂料采用涂层厚度测量仪，涂层厚度允许 偏差应为—5％。厚涂型防火涂料的涂层厚度采用本标准附录 E 的方法检测。
[bookmark: bookmark71]7.GB50206-2012  木结构工程施工质量验收规范【强条已废】
以下条目已被GB55005-2021 木结构通用规范替代
4.2.1    方木、原木结构的形式、结构布置和构件尺寸，应符合设计文件的规定。
检查数量：检验批全数。
4.2.2    结构用木材应符合设计文件的规定，并应具有产品质量合格证书。
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检查数量：检验批全数。
4.2.12    钉连接、螺栓连接节点的连接件（钉、螺栓）的规格、数量，应符合设计文件 的规定。
检查数量：检验批全数。
5.2.1    胶合木结构的结构形式、结构布置和构件截面尺寸，应符合设计文件的规定。 检查数量：检验批全数。
5.2.2    结构用层板胶合木的类别、强度等级和组坯方式，应符合设计文件的规定，并 应有产品质量合格证书和产品标识，同时应有满足产品标准规定的胶缝完整性检验和 层板指接强度检验合格证书。
检查数量：检验批全数。
5.2.7    各连接节点的连接件类别、规格和数量应符合设计文件的规定。桁架端节点齿 连接胶合木端部的受剪面及螺栓连接中的螺栓位置，不应与漏胶胶缝重合。
检查数量：检验批全数。
6.2.1    轻型木结构的承重墙（包括剪力墙）、柱、楼盖、屋盖布置、抗倾覆措施及屋 盖抗掀起措施等，应符合设计文件规定。
检查数量：检验批全数。
6.2.2    进场规格材应有产品质量合格证书和产品标识。
检查数量：检验批全数。
6.2.11    轻型木结构各类构件间连接的金属连接件的规格、钉连接的用钉规格与数量， 应符合设计文件的规定。
检查数量：检验批全数。
7.1.4    阻燃剂、防火涂料以及防腐、防虫等药剂，不得危及人畜安全，不得污染环 境。
[bookmark: bookmark72]8.GB50496-2018  大体积混凝土施工标准【强条已废】

以下条目已被《混凝土结构通用规范》GB55008-2021替代
4.2.2  用于大体积混凝土的水泥进场时应检查水泥品种、代号、强度等级、包装或散 装编号、出厂日期等，并应对水泥的强度、安定性、凝结时间、水化热进行检验，检  验结果应符合现行国家标准《通用硅酸水泥》GB175 的相关规定。
5.3.1  大体积混凝土模板和支架应进行承载力、刚度和整体稳固性验算，并应根据大 体积混凝土采用的养护方法进行保温构造设计。
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[bookmark: bookmark73]9.GB50574-2010  墙体材料应用统一技术规范【部分强条已废】
以下条目已被《GB55007-2021 砌体结构通用规范》替代
3.1.4    墙体不应采用非蒸压硅酸盐砖（砌块）及非蒸压加气混凝土制品。
3.1.5    应用氯氧镁墙材制品时应进行吸潮返卤、翘曲变形及耐水性试验，并应在其试 验指标满足使用要求后用于工程。
3.2.1    块体材料的外形尺寸除应符合建筑模数要求外，尚应符合下列规定：
1  非烧结含孔块材的孔洞率、壁及肋厚度等应符合表 3.2.1 的要求；
6  蒸压加气混凝土砌块不应有未切割面，其切割面不应有切割附着屑； 表 3.2.1    非烧结含孔块材的孔洞率、壁及肋厚度要求

	块体材料类型及用途
	孔洞率
（%）
	最小外壁
（mm）
	最小肋厚
（mm）
	其他要求

	
含孔砖
	用于承重墙
	≤35
	
15
	
15
	孔的长度与宽度 比不应小于 2

	
	用于自承重墙
		
	10
	10
		

	
砌块
	用于承重墙
	≤47
	
30
	
25
	孔的圆角半径不 应小于 20mm

	
	用于自承重墙
		
	15
	15
		


注：1  承重墙体的混凝土多孔砖的孔洞应垂直于铺浆面。当孔的长度与宽度比不小于 2 时，外壁的 厚度不应小于 18mm；当孔的长度与宽度比小于 2 时，壁的厚度不应小于 15mm 。
	2  承重含孔块材，其长度方向的中部不得设孔，中肋厚度不宜小于 20mm 。
3.2.2    块体材料强度登记应符合下列规定：
1  产品标准除应给出抗压强度等级外，尚应给出其变异系数的限值；
2  承重砖的折压比不应小于表 3.2.2-1 的要求；
表 3.2.2-1    承重砖的折压比

	
砖种类
	高度
（mm）
	砖强度等级

	
	
	MU30
	MU25
	MU20
	MU15
	MU10

	
	
	折压比

	蒸压普通砖
	53
	0.16
	0.18
	0.20
	0.25
	—

	多孔砖
	90
	0.21
	0.23
	0.24
	0.27
	0.32


3.4.1    设计有抗冻性要求的墙体时，砂浆应进行冻融试验，其抗冻性能应与墙体块材 相同。
4.1.8    建筑设计不得采用含有石棉纤维、未经防腐和防虫蛀处理的植物纤维墙体材 料。
5.4.2    夹心保温复合墙应进行抗风设计。
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5.4.3    外墙板应进行抗风及连接设计，板材与主体结构应柔性连接。
5.5.2    外墙板与主体结构连接件承载力设计的安全等级应提高一级。
6.1.9    外保温复合墙的饰面层选用非薄抹灰时，应对由饰面层自重累积作用所产生的 变形影响采取构造措施。
6.1.10    内保温复合墙与梁、柱相接触部位，应采取防裂措施。
[bookmark: bookmark74]10.GB50591-2010  洁净室施工及验收规范
4.6.11    产生化学、放射、微生物等有害气溶胶或易燃、易爆场合的观察窗，应采用不 易破碎爆裂的材料制作。
5.5.6    在回、排风口上安有高效过滤器的洁净室及生物安全柜等装备，在安装前应用 现场检漏装置对高效过滤器扫描检漏，并应确认无漏后安装。回、排风口安装后，对 非零泄露边框密封结构，应再对其边框扫描检漏，并应确认无漏；当无法对边框扫描 检漏时，必须进行生物学等专门评价。
5.5.7    当在回、排风口上安装动态气流密封排风装置时，应将正压接管与接嘴牢靠连 接，压差表应安装干排风装置近旁目测高度处。排风装置中的高效过滤器应在装置外 进行扫描检漏，并应确认无漏后再安入装置。
5.5.8    当回、排风口通过的空气含有高危险性生物气溶胶时，在改建洁净室拆装其 回、排风过滤器前必须对风口进行消毒，工作人员人身应有防护措施。
5.6.7    用于以过滤生物气溶胶为主要目的、5 级或 5 级以上洁净室或者有专门要求的送 风末端高效过滤器或其末端装置安装后，应逐台进行现场扫描检漏，并应合格。
6.3.7    医用气体管道安装后应加以色标。不同气体管道上的接口应专用，不得通用。
6.4.1    可燃气体和高纯气体等特殊气体阀门安装前应逐个进行强度和严密性试验。管  路系统安装完毕后应对系统进行强度试验。强度试验应采用气压试验，并应采取严格  的安全措施，不得采用水压试验。当管道的设计压力大于 0.6MPa 时，应按设计文件规 定进行气压试验。
11.4.3    生物安全柜安装就位之后，连接排风管道之前，应对高效过滤器边框及整个滤 芯面扫描检漏。当为零泄露排风装置时，应对滤芯面检漏。
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark75]11.GB50618-2011  房屋建筑和市政基础设施工程检测技术管理规范【强条 已废】
以下条目已被《GB55032-2022 建筑与市政工程施工质量控制通用规范》替代
3.0.3    检测机构必须在技术能力和资质规定范围内开展检测工作。
3.0.4    检测机构应对出具的检测报告的真实性、准确性负责。
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3.0.10    检测应按有关标准的规定留置已检试件。有关标准留置时间无明确要求的，留 置时间不应小于 72h 。
3.0.13    检测试件的提供方应对试件取样的规范性、真实性负责。
4.1.1    检测机构应配备能满足所开展检测项目要求的检测人员。
4.2.1    检测机构应配备能满足所开展检测项目要求的检测设备。
4.4.10    检测机构严禁出具虚假检测报告。凡出现下列情况之一的应判定为虚假检测报 告：
1  不按规定的检测程序及方法进行检测出具的检测报告；
2  检测报告中数据、结论等实质性内容被更改的检测报告；
3  未经检测就出具的检测报告；
4  超出技术能力和资质规定范围出具的检测报告。
5.4.1    检测应严格按照经确认的检测方法标准和现场工程实体检测方案进行。 最近条文：检验检测机构监督管理办法丨市场监督管理总局令 第 39 号
[bookmark: bookmark76]12.GB50628-2010  钢管混凝土工程施工质量验收规范【强条已废】
以下条目已被《GB55004-2021 组合结构通用规范》替代
3.0.4    钢管、钢板、钢筋、连接材料、焊接材料及钢管混凝土的材料应符合设计要求 和国家现行有关标准的规定。
3.0.6    焊工必须经考试合格并取得合格证书，持证焊工必须在其考试合格项目及合格 证规定的范围内施焊。
3.0.7    设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行焊缝内部缺陷检验，超  声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤检验。其内部缺陷分级及探伤应符  合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345 、《金属熔  化焊焊接接头射线照相》GB/T3323 的有关规定。一、二级焊缝的质量等级及缺陷分级 应符合表 3.0.7 的规定。
表 3.0.7    一、二级焊缝质量等级及缺陷分级

	焊缝质量等级
	一级
	二级

	内部缺陷  超声波探伤
	评定等级
	2
	3

	
	检验等级
	B 级
	B 级

	
	探伤比例
	100%
	20%

	内部缺陷
射线探伤
	评定等级
	2
	3

	
	检验等级
	AB 级
	AB 级

	
	探伤比例
	100%
	20%


注：探伤比例的计数方法应按以下原则：（1）对工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤
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长度不应小于200mm, 当焊缝长度不足200mm 时，应对整条焊缝进行探伤；(2)对现场安装焊缝， 应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度不应小于200mm,并不应小于1条  焊缝 。
4.5.1—钢管混凝土柱与钢管混凝土梁连接节点核心区的构造及钢筋的规格、位置、数量 应符合设计要求。
4.7.1钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求  
[bookmark: bookmark77]13.GB50642-2011  无障碍设施施工验收及维护规范
3.1.12   安全抓杆预埋件应进行验收。
3.1.14   通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用要求的无障碍设施分项工程，不得 验收。
3.14.8   厕所和厕位的安全抓杆应安装牢固，支撑力应符合设计要求。
3.15.8   浴室的安全抓杆应安装坚固，支撑力应符合设计要求。
[bookmark: bookmark78]14.GB50755-2012  钢结构工程施工规范
11.2.4    钢结构吊装作业必须在起重设备的额定起重量范围内进行。
11.2.6    用于吊装的钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具应经检查合格，并应在其额定 许用荷载范围内使用。
[bookmark: bookmark79]15.GB50924-2014  砌体结构工程施工规范【强条已废】
以下条目已被《GB55007-2021砌体结构通用规范》替代
4.2.2当在使用中对水泥质量受不利环境影响或水泥出厂超过3个月、快硬硅酸盐水 泥超过1个月时，应进行复验，并应按复验结果使用。
6.2.4砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。在抗震设防烈度8度及以上地区，对不 能同时砌筑的临时间断处应砌成斜样，其中普通砖砌体的斜样水平投影长度不应小手 高度(h)的2/3(图6.2.4),多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得
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图 6 . 2 . 4  砖 砌 体 斜 递 砌 筑 示 意 图
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超过一步脚手架高度。
8.3.5    挡土墙必须按设计规定留设泄水孔；当设计无具体规定时，其施工应符合下列 规定：
1  泄水孔应在挡土墙的竖向和水平方向均匀设置，在挡土墙每米高度范围内设置 的泄水孔水平间距不应大于 2m ；
2  泄水孔直径不应小于 50mm ；
3  泄水孔与土体间应设置长宽不小于 300mm、厚不小于 200mm 的卵石或碎石疏 水层。
[bookmark: bookmark80]16.JGJ8-2016  建筑变形测量规范【强条已废】
以下条目已被《GB55018-2021 工程测量通用规范》替代
3.1.1    下列建筑在施工期间和使用期间应进行变形测量：
1    地基基础设计等级为甲级的建筑。
2    软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑。
3    加层、护建建筑或处理地基上的建筑。
4    受邻近施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑。
5    采用新型基础或新型结构的建筑。
6    大型城市基础设施。
7    体型狭长且地基土变化明显的建筑。
3.1.6    建筑变形测量过程中发生下列情况之一时，应立即实施安全预案，同时应提高 观测频率或增加观测内容：
1    变形量或变形速率出现异常变化。
2    变形量或变形速率达到或超出变形预警值。
3    开挖面或周边出现塌陷、滑坡。
4    建筑本身或其周边环境出现异常。
5    由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他变形异常情况。
[bookmark: bookmark81]17.JGJ12-2006  轻骨料混凝土结构技术规程
3.1.4    轻骨料混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值 fck 、ftk 应按表 3.1.4 采用。
表 3.1.4    轻骨料混凝土的强度标准值（N/mm2)

	强度
种类
	轻骨料混凝土强度等级

	
	LC15
	LC20
	LC25
	LC30
	LC35
	LC40
	LC45
	LC50
	LC55
	LC60

	fck
	10.0
	13.4
	16.7
	20.1
	23.4
	26.8
	29.6
	32.4
	35.5
	38.5
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	ftk
	1.27
	1.54
	1.78
	2.01
	2.20
	2.39
	2.51
	2.64
	2.74
	2.85


注：轴心抗拉强度标准值，对自然煤矸石混凝土应按表中数值乘以系数 0.85，对火山渣混凝土应按 表中数值乘以系数 0.80。
3.1.5    轻骨料混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值 fc 、ft 应按表 3.1.5 采用。
表 3.1.5    轻骨料混凝土的强度设计值（N/mm2）

	强度
种类
	轻骨料混凝土强度设计值

	
	LC15
	LC20
	LC25
	LC30
	LC35
	LC40
	LC45
	LC50
	LC55
	LC60

	fc
	7.2
	9.6
	11.9
	14.3
	16.7
	19.1
	21.1
	23.1
	25.3
	27.5

	ft
	0.91
	1.10
	1.27
	1.43
	1.57
	1.71
	1.80
	1.89
	1.96
	2.04


注：1  计算现浇钢筋轻骨料混凝土轴心受压及偏心受压构件时，如截面的边长或直径小于
300mm，则表中轻骨料混凝土的强度设计值应乘以系数 0.8；当构件质量（如混凝土成型、截面和 轴线尺寸等）确有保证时，可不受此限。
2  轴心抗拉强度设计值：用于承载能力极限状态计算时，对自燃煤矸石混凝土应按表中数值乘 以系数 0.85，对火山渣混凝土应按表中数值乘以系数 0.80；用于构造计算时，应按表取值。
4.1.3    未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。
7.1.3    纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋，其轻骨料混凝土保护层厚度（钢筋外边缘 至混凝土表面的距离）应符合下列规定：
1  陶粒混凝土保护层厚度应与普通混凝土相同。
2  自燃煤矸石混凝土和火山渣混凝土的保护层厚度应符合下列要求：
1）一类环境下应与普通混凝土相同；
2）二类、三类环境下，保护层最小厚度应按普通混凝土的要求增加 5mm。
7.1.7    钢筋轻骨料混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率应按国家标准《混凝 土结构设计规范》GB50010-2002 第 9.5.1 条的规定确定。当轻骨料混凝土强度等级为 LC50 及以上时，受压构件全部纵向钢筋最小配筋率应按上述规定增大 0.1%。
8.1.3    现浇轻骨料混凝土房屋应根据设防烈度、结构类型、房屋高度采用不同的抗震 等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。
丙类建筑的抗震等级应按表 8.1.3 确定；其他设防类别的建筑，应按国家标准《建 筑抗震设计规范》GB50011-2001 第 3.1.3 条调整设防烈度，再按表 8.1.3 确定抗震等
级。
表 8.1.3    现浇轻骨料混凝土房屋抗震等级

	结构类型
	设防烈度

	
	6
	7
	8

	
框架结构
	高度（m）
	≤25
	﹥25
	≤25
	﹥25
	≤25
	﹥25

	
	框架
	四
	三
	三
	二
	二
	一

	
	大跨度公共建筑
	三
	二
	一
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	框架-剪
力墙结构
	高度（m）
	≤50
	﹥50
	≤50
	﹥50
	≤50
	﹥50

	
	框架
	四
	三
	三
	二
	二
	一

	
	剪力墙
	三
	三
	二
	二
	一
	一

	剪力墙结
构
	高度（m）
	≤70
	﹥70
	≤70
	﹥70
	≤70
	﹥70

	
	剪力墙
	四
	三
	三
	二
	二
	一

	

筒体结构
	框架-核
心筒结构
	框架
	三
	二
	一

	
	
	核心筒
	二
	二
	一

	
	筒中筒结
构
	内筒
	三
	二
	一

	
	
	外筒
	三
	二
	一


注：1  建筑场地为Ⅰ类时，除 6 度设防外，应允许按本地区设防烈度降低一度所对应的抗震等级采 取抗震构造措施，但相应的计算要求不应降低；
2  框架-剪力墙结构，当按基本振型计算地震作用时，若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结 构总地震倾覆力矩的 50%，框架部分应按表中框架结构相应的抗震等级设计；
3  接近或等于高度分界时，应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。
9.1.3    轻骨料进场时，应按品种、种类、密度等级和质量等级分批检验。陶粒每
200m3 为一批，不足 200m3 时也作为一批；自燃煤矸石和火山渣每 100m3 为一批，不 足 100m3 时也作为一批。检验项目应包括颗粒机配、堆积密度、筒压强度和吸水率。 对自燃煤矸石，尚应检验其烧失量和三氧化硫含量。
9.2.4    轻骨料混凝土拌合物必须采用强制式搅拌机搅拌。
9.3.1    轻骨料混凝的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件轻骨料混凝土强 度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：
1  每拌制 100 盘且不超过 100m3  的同配合比的轻骨料混凝土，取样不得少于一 次；
2  每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时，取样不得少于一次；
3  当一次连续浇筑超过 1000m3 时，同一配合比的轻骨料混凝土每 200m3 取样不得 少于一次；
4  每一层楼、同一配合比的轻骨料混凝土，取样不得少于一次；
5  每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实 际需要确定。
[bookmark: bookmark82]18.JGJ18-2012  钢筋焊接及验收规程
通用规范《GB55008-2021 混凝土结构通用规范》废止条文，第 3.0.6 、4.1.3 、5.1.7、
5.1.8 、6.0.1 、7.0.4 条，但不是以下条目
1.0.4    从事钢筋焊接施工的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证，才能按照合格证规定 的范围上岗操作。
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3.0.8    凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书；焊条、焊丝、氧气、乙炔、液化 石油气、二氧化碳、焊剂应有产品合格证。
4.1.4    在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺 试验，并经试验合格后，方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。
5.1.9    钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头、箍筋闪光对 焊接头、预埋件钢筋 T  形接头的拉伸试验结果评定如下。
1  符合下列条件之一，评定为合格。
① 3 个试件均断于钢筋母材，延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标 准值。
② 2 个试件断于钢筋母材，延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准  值；1 个试件断于焊缝，或热影响区，脆性断裂，或延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋 母材抗拉强度标准值。
2  符合下列条件之一，评定为复验。
① 2 个试件断于钢筋母材，延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准  值；1 个试件断于焊缝，或热影响区，呈脆性断裂，或延性断裂，抗拉强度小于钢筋母 材抗拉强度标准值。
② 1 个试件断于钢筋母材，延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准  值；2 个试件断于焊缝，或热影响区，呈脆性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强 度标准值。
③ 3 个试件全部断于焊缝，或热影响区，呈脆性断裂，抗拉强度均大于等于钢筋 母材抗拉强度标准值。
3  复验时，应再切取 6 个试件。复验结果，当仍有 1 个试件的抗拉强度小于钢筋 母材的抗拉强度标准值；或有 3 个试件断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂，均应判定 该批接头为不合格品。
4  凡不符合上述复验条件的检验批接头，均评为不合格品。
5  当拉伸试验中，有试件断于钢筋母材，却呈脆性断裂；或者断于热影响区，呈 延性断裂，其抗拉强度却小于钢筋母材抗拉强度标准值。以上两种情况均属异常现
象，应视该项试验无效，并检查钢筋的材质性能。
[bookmark: bookmark83]19.JGJ52-2006  普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准【强条已废】
以下条目已被《GB55008-2021 混凝土结构通用规范》替代
1.0.3    对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石，应进行碱活性检验。
3.1.10    砂中氯离子含量应符合下列规定：
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1  对于钢筋混凝土用砂，其氯离子含量不得大于 0.06%（以干砂的质量百分率 计）；
2  对于预应力混凝土用砂，其氯离子含量不得大于 0.02%（以干砂的质量百分率 计）。
[bookmark: bookmark84]20.JGJ55-2011  普通混凝土配合比设计规程【强条已废】
以下条目已被《GB55008-2021 混凝土结构通用规范》替代
6.2.5    对耐久性有设计要求的混凝土应进行相关耐久性试验验证。
[bookmark: bookmark85]21.JGJ63-2006  混凝土用水标准【强条已废】
以下条目已被《GB55008-2021 混凝土结构通用规范》替代
3.1.7    未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。
[bookmark: bookmark86]22.JGJ81-2002  建筑钢结构焊接技术规程
3.01    建筑钢结构用钢材及焊接填充材料的选用应符合设计图的要求，并应具有钢厂和 焊接材料厂出具的质量证明书或检验报告；其化学成分、力学性能和其他质量要求必  须符合国家现行标准规定。当采用其它钢材和焊接材料替代设计选用的材料时，必须  经原设计单位同意。
4.4.2    严禁在调质钢上采用塞焊和槽焊焊缝。
5.1.1    凡符合以下情况之一者，应在钢结构构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评 定：
1  国内首次应用于钢结构工程的钢材（包括钢材牌号与标准相符但微合金强化元 素的类别不同和供货状态不同，或国外钢号国内生产）；
2  国内首次应用于钢结构工程的焊接材料；
3  设计规定的钢材类别、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处 理制度以及施工单位所采用的焊接工艺参数、预热后热措施等各种参数的组合条件为 施工企业首次采用。
7.1.5    抽样检查的焊缝数如不合格率小于 2%时，该批验收应定为合格；不合格率大于 5%时，该批验收应定为不合格；不合格率为 2%-5%时，应加倍抽检，且必须在原不合 格部位两侧的焊缝延长线各增加一处，如在所有抽检焊缝中不合格率不大于 3%时，该 批验收应定为合格，大于 3%时，该批验收应定为不合格。当批量验收不合格时，应对 该批余下焊缝的全数进行检查。当检查出一处裂纹缺陷时，应加倍抽查，如在加倍抽  检焊缝中未检查出其它裂纹缺陷时，该批验收应定为合格。当检查出多处裂纹缺陷或  加倍抽查又发现裂纹缺陷时，应对该批余下焊缝的全数进行检查。
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7.33  设计要求全焊透的焊缝，其内部缺陷的检验应符合下列要求：
1  一级焊缝应进行 100%的检验，其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声 波探伤方法及质量分级法》（GB11345）B 级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上；
2  二级焊缝应进行抽检，抽检比例应不小于 20%，其合格等级应为现行国家标准 《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》（GB11345）B 级检验的Ⅲ级及Ⅲ级以 上；
[bookmark: bookmark87]23.JGJ82-2011  钢结构高强度螺栓连接技术规程【强条已废】
以下条目已被《GB55006-2021 钢结构通用规范》替代
3.1.7    在同一连接接头中，高强度螺栓连接不应与普通螺栓连接混用。承压型高强度 螺栓连接不应与焊接连接并用。
4.3.1    每一杆件在高强度螺栓连接节点及拼接接头的一端，其连接的高强度螺栓数量 不应少于 2 个。
6.1.2    高强度螺栓连接副应按批配套进场，并附有出厂质量保证书。高强度螺栓连接 副应在同批内配套使用。
6.2.6    高强度螺栓连接处的钢板表面处理方法及除锈等级应符合设计要求。连接处钢 板表面应平整、无焊接飞溅、无毛刺、无油污。经处理后的摩擦型高强度螺栓连接的 摩擦面抗滑移系数应符合设计要求。
6.4.5    在安装过程中，不得使用螺纹损伤及沾染赃物的高强度螺栓连接副，不得用高 强螺栓兼做临时螺栓。
6.4.8    安装高强螺栓时，严禁强行穿入。当不能自由穿入时，该孔应用铰刀进行修
整，修整后孔的最大直径不应大于 1.2 倍螺栓直径，且修孔数量不应超过该节点螺栓数 量的 25%。修空前应将四周螺栓全部拧紧，使板迭密贴后再进行铰孔。严禁气割扩
孔。
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark88]24.JGJ85-2010  预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程【强条已 废】
以下条目已被《GB55008-2021 混凝土结构通用规范》替代
3.0.2    锚具的静载锚固性能，应由预应力筋-锚具组装件静载试验测定的锚具效率系数 	(η a ）和达到实测极限拉力时组装件中预应力筋的总应变(ε apu ）确定。锚具效率系 数(ηa）不应小于 0.95 ，预应力筋总应变(ε apu）不应小于 2.0%。锚具效率系数应根 据试验结果并按下式计算确定：
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[image: ]          (3.0.2)
式中： ηa—    由预应力筋锚具组装件静载试验测定的锚具效率系数；
Fapu=—  预应力筋锚具组装件的实测极限拉力( N);
F  pm=—预应力筋的实际平均极限抗拉力( N),  由预应力筋试件实测破断荷载平 均值计算确定；
n,    ——预应力筋的效率系数，其值应按下列规定取用：预应力筋锚具组装件中 预应力筋为1至5根时，n₀=1;6    至12根时，η₀=0.99;13至19根时，n,=0.98;20 根及以上时，η,=0.97。
预应力筋锚具组装件的破坏形式应是预应力筋的破断，锚具零件不应碎裂。夹片式 锚具的夹片在预应力筋拉应力未超过0.8f    时不应出现裂纹。
[bookmark: bookmark89]25.JGJ92-2016     无粘结预应力混凝土结构技术规程【强条已废】
以下条目已被《混凝土结构通用规范》GB55008-2021 替代
3.1.1无粘结预应力混凝土结构构件，除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极 限状态验算外，尚应在施工阶段对实际受力状态进行验算。


3.2.1根据不同耐火极限的要求，无粘结预应力钢绞线的混凝土保护层最小厚度应按表
3.2.1-1及表3.2.12采用。
表3.2.1-1 板的混凝土保护层最小厚度 (mm)

	
约束条件
	耐火极限(h)

	
	1
	1.5
	2
	3

	简支
	25
	30
	40
	55

	连续
	20
	20
	25
	30



表3.2.1-2 梁的混凝土保护层最小厚度 (mm)

	约束
条件
	
梁 宽
	耐火极限(h)

	
	
	1
	1.5
	2
	3

	
简支
	200≤b<300
	45
	50
	65
	一

	
	b≥300
	40
	45
	50
	65

	
连续
	200≤b<300
	40
	40
	45
	50

	
	b≥300
	40
	40
	40
	45
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6.3.7无粘结预应力钢绞线张拉过程中应避免出现钢绞线滑脱或断丝。发生滑脱时，滑  脱的钢绞线数量不应超过构件同一截面钢绞线总根数的3%;发生断丝时，断丝的数量  不应超过构件同一截面钢绞线钢丝总数的3%,且每根钢绞线断丝不得超过一丝；对多 跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算。
[bookmark: bookmark90]26.JGJ96-2011  钢框胶合板模板技术规程
3.3.1 吊环应采用HPB235 钢筋制作，严禁使用冷加工钢筋。
4.1.2   模板及支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。
6.4.7  在起吊模板前，应拆除模板与混凝土结构之间所有对拉螺栓、连接件。
[bookmark: bookmark91]27.JGJ107-2016   钢筋机械连接技术规程【强条已废】
以下条目已被《混凝土结构通用规范》GB55008-2021  替代
3.0.5—I 级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的极限抗拉强度必须符合表3.0.5的规定。
表3.0.5  接头极限抗拉强度

	接头等级
	I级
	Ⅱ 级
	Ⅲ级

	
极限抗拉强度
	fst≥fstk     钢筋拉断
或fst≥1.10fsuk    连接件破坏
	
fhst≥fsk
	
fhst≥1.25fyk


注：1  钢筋拉断指断于钢筋母材、套筒外钢筋丝头和钢筋镦粗过渡段；
2    连接件破坏指断于套筒、套筒纵向开裂或钢筋从套筒中拔出以及其他连接组件破 坏。
[bookmark: bookmark92]28.JGJ169-2009 清水混凝土应用技术规程
3.0.4   处于潮湿环境和干湿交替环境的混凝土，应选用非碱活性骨料。
4.2.3   对于处于露天环境的清水混凝土结构，其纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚 度应符合表4.2.3的规定。
表4.2.3纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)
	部位
	保护层最小厚度

	板、墙、壳
	25

	梁
	35

	柱
	35


注：钢筋的混凝土保护层厚度为钢筋外边缘至混凝土表面的距离。
[bookmark: bookmark93]29.JGJ217-2010   纤维石膏空心大板复合墙体结构技术规程
3.2.1   纤维石膏空心大板复合墙体的全部空腔内细石混凝土的浇筑应采取切实有效的
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密实成型措施，不得存在对混凝土强度有影响的缺陷，混凝土强度等级不应小于
C20。
4.2.1    纤维石膏空心大板复合墙体结构层高不应超过 3.3m，建筑最多层数和建筑总高 度应符合表 4.2.1 的规定。
表 4.2.1    最多层数和建筑总高度

	抗震设防烈度
	最多层数
	建筑总高度（m）

	6
	7
	24

	7
	6
	21

	8
	5
	18


注：建筑总高度是指建筑室外地面到其檐口或屋面面层的高度，半地下室从地下室室内地面算起。 全地下室和嵌固条件好的半地下室应从室外地面算起，对带阁楼的屋面应算到山墙的 1/2 高度处。
6.1.7    楼梯间四角、楼梯段上下端对应的墙体处应设置芯柱。
[bookmark: bookmark94]30.JGJ247-2011  冰雪景观建筑技术规程
4.3.3    建筑高度大于 10m 的冰景观建筑和允许游人进入内部或上部观赏的冰雪景观建 筑物、构筑物等应进行结构设计。
4.3.6    冰雪景观建筑中，可与游人直接接触的砌体结构垂直高度大于 5m 时，应作收分 或阶梯式处理，且其上部最高处的砌体部分或悬挑部分的垂直投影与冰雪景观建筑基  底外边缘的缩回距离不应小于 500mm，并应符合下列规定：
1  应有抗倾覆和抗滑移措施；
2  冰砌体厚度不得小于 700mm，并分层砌筑，缝隙粘结率不得低于 80%；
3  雪体厚度不得小于 900mm，并应按设计密度值要求分层夯实。
4.3.9    冰、雪活动项目类设计应符合下列规定：
1  冰、雪攀爬活动项目高度超过 5m 时，应采取安全攀登防护措施，并应提供或安 装经安全测试合格的攀登辅助工具，顶部应设安全维护设施、疏散平台和通道。
2  冰、雪滑梯的滑道应平坦、流畅，并应符合下列规定：
1）直线滑道宽度不应小于 500mm，曲线滑道宽度不应小于 600mm；滑道护栏高 度不应低于 500mm，厚度不应小于 250mm；
2）转弯处滑道应进行加高加固处理，曲线部分护栏高度不应小于 700mm，并应 在转弯坡度变化区域，设警示标志，在坡道终端应设缓冲道，缓冲道长度应通过计算 或现场试验确定，终点处应设防护设施；
3）滑道长度超过 30m 的滑梯类活动，应采用下滑工具；采用下滑工具的滑道平均 坡度不应大于 10°,不采用下滑工具的滑道平均坡度不应大于25°;
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4）下滑工具应形体圆滑，选用摩擦系数小、坚固、耐用、轻质材料制作，并应经 安全测试合格方可使用。
3  溜冰、滑雪等项目设计应符合滑冰场、滑雪场的相关规定。
4  利用冰、雪自行车，雪地摩托车，冰、雪碰碰车等进行特殊游乐活动的工具应 采用安全合格产品；场地应符合设计要求，且应设计安全防护设施。
4.4.4    冰景观建筑基础设计应符合下列规定：
1  高度大于 10m，落地短边长度大于 6m 的冰建筑应进行基础设计，地基承载力 应按非冻土强度计算，且应考虑冰建筑周边土的冻胀因素。
2  软土或回填土地基不能满足设计要求时，应采取减小基底压力、提高冰砌体整 体刚度和承载力的措施。
3  对于高度大于 10m 的冰建筑基础，不能满足天然地基设计条件时，应采用水浇 冻土地基等加固措施进行地基处理。处理后的地基承载力应达到设计要求。
5.1.3    建筑高度超过 30m 的冰建筑，施工期内应按现行行业标准《建筑变形测量规 范》JGJ/T8 的有关规定进行沉降和变形观测。
5.4.3    冰建筑承重墙、柱必须坐落在实体地基上，严禁坐落在碎冰层上。
5.5.5    施工期间，应对冰砌体进行温度监测。当冰体温度高于设计温度或砌筑水不能 冻结时，应停止施工，并应采用遮光、防风材料遮挡等保护冰景的措施。
5.5.7    冰砌体墙的砌筑应符合下列规定：
1  内部采用碎冰填充的大体量冰建筑或冰景，当外侧冰墙高度大于 6m 时，冰墙组 砌厚度不应小于 900mm，当外侧冰墙高度小于 6m 时，冰墙组砌厚度不应小于
600mm，且应满足冰墙高厚比的要求；
2  冰砌体组砌上下皮冰块应上、下错缝，内外搭砌；错缝、搭砌长度应为 1/2 冰砌 体长度，且不应小于 120mm；
3  每皮冰块砌筑高度应一致，表面用刀锯划出注水线；冰砌体的水平缝及垂直缝 不应大于 2mm，且应横平竖直，砌体表面光滑、平整；
4  单体冰景观建筑同一标高的冰砌体（墙）应连续同步砌筑；当不能同步砌筑 时，应错缝留斜槎，留槎部位高差不应大于 1.5m。
5.6.4    冰建筑施工脚手架和垂直运输设备应独立搭设，不得与冰建筑接触。
[bookmark: bookmark95]31.JGJ253-2011  无机轻集料砂浆保温系统技术规程
4.1.1    当无机轻集料砂浆保温系统用于外墙保温时，必须进行耐候性检验，耐候性性 能必须符合下列规定：
1  涂料饰面经 80 次高温（70℃)、淋水（15℃)和 5 次加热（50℃)、冷冻(-
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20℃)循环后不得出现开裂、空鼓或脱落。
2  面砖饰面经 80 次高温（70℃)、淋水（15℃)和30 次加热（50℃)、冷冻 (-20℃)循环后不得出现开裂、空鼓或脱落。
3  抗裂面层与保温层拉伸粘结强度：Ⅰ型保温砂浆不应小于 0.10MPa，Ⅱ型保温 砂浆不应小于 0.15MPa，Ⅲ型保温砂浆不应小于 0.25MPa；且破坏部位应位于保温层 内。
4  经耐候性试验后，面砖饰面系统的拉伸粘结强度不应小于 0.4MPa。
6.1.1    外墙外保温工程施工期间以及完工后 24h 内，在夏季，应避免阳光暴晒，在 5 级以上大风天气和雨天不得施工。
6.1.2    无机轻集料砂浆保温系统外墙保温工程的施工，应符合下列规定：
1  保温砂浆层厚度应符合设计要求。
2  保温砂浆层应分层施工。保温砂浆层与基层之间及各层之间应粘结牢固。
3  采用塑料锚栓时，塑料锚栓的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要 求，塑料锚栓应进行现场拉拔试验。
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[bookmark: bookmark96]32.JGJ256-2011  钢筋锚固板应用技术规程
3.2.3    钢筋锚固板试件的极限拉力不应小于钢筋达到极限强度标准值时的拉力fstk As 。
6.0.7    对螺纹连接钢筋锚固板的每一验收批，应在加工现场随机抽取 3 个试件作抗拉  强度试验，并应按本规程第 3.2.3 条的抗拉强度要求进行评定。3 个试件的抗拉强度均  应符合强度要求，该验收批评为合格。如有 1 个试件的抗拉强度不符合要求，应再取 6 个试件进行复检。复检中如仍有 1 个试件的抗拉强度不符合要求，则该验收批应评为  不合格。
6.0.8    对焊接连接钢筋锚固板的每一验收批，应随机抽取 3 个试件，并按本规程第
3.2.3 条的抗拉强度要求进行评定。3 个试件的抗拉强度均应符合强度要求，该验收批 评为合格。如有 1 个试件的抗拉强度不符合要求，应再取 6 个试件进行复检。复检中 如仍有 1 个试件的抗拉强度不符合要求，则该验收批应评为不合格。
[bookmark: bookmark97]三、屋面工程
[bookmark: bookmark98]1.GB50207-2012  屋面工程质量验收规范【强条已废】
以下条目已被《GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范》替代
3.0.6    屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品 种、规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以 上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位 进行检测。
3.0.12    屋面防水工程完工后，应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验，不 得有渗漏和积水现象。
5.1.7    保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、烧结性能， 必须符合设计要求。
7.2.7    瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于 100%时，应按设计 要求采取固定加强措施。
检验方法：观察或手扳检查。
[bookmark: bookmark99]2.GB50345-2012  屋面工程技术规范【强条已废】
以下条目已被《GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范》替代
3.0.5    屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级， 并应按相应等级进行防水设防；对防水有特殊要求的建筑屋面，应进行专项防水设
计。屋面防水等级和设防要求应符合表 3.0.5 的规定。
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表 3.0.5    屋面防水等级和设防要求

	防水等级
	建筑类别
	设防要求

	Ⅰ级
	重要建筑和高层建筑
	两道防水设防

	Ⅱ级
	一般建筑
	一道防水设防


4.5.1    卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法应符合表 4.5.1 的规定。
表 4.5.1    卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法

	防水等级
	防水做法

	Ⅰ级
	卷材防水层和卷材防水层、卷材防水层和涂膜防水层、复合防水层

	Ⅱ级
	卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层


注：在Ⅰ级屋面防水做法中，防水层仅作单层卷材时，应符合有关单层防水卷材屋面技术的规 定。
4.5.5    每道卷材防水层最小厚度应符合表 4.5.5 的规定。
4.5.5    每道卷材防水层最小厚度（mm ）

	
防水等级
	
合成高分子防水卷材
	高聚物改性沥青防水卷材

	
	
	聚酯胎、玻纤胎、聚乙烯
	自粘聚酯胎
	自粘无胎

	Ⅰ级
	1.2
	 (
胎
)3.0
	2.0
	1.5

	Ⅱ级
	1.5
	4.0
	3.0
	2.0


4.5.6    每道涂膜防水层最小厚度应符合表 4.5.6 的规定。
表 4.5.6    每道涂膜防水层最小厚度（mm ）

	防水等级
	合成高分子防水涂膜
	聚合物水泥防水涂膜
	高聚物改性沥青防水涂膜

	Ⅰ级
	1.5
	1.5
	2.0

	Ⅱ级
	2.0
	2.0
	3.0


4.5.7    复合防水层最小厚度应符合表 4.5.7 的规定。
表 4.5.7    复合防水层最小厚度

	
防水等级
	合成高分子防水
卷材＋合成高分
子防水涂膜
	自粘聚合物改性沥青 防水卷材（无胎）+ 合成高分子防水涂膜
	高聚物改性沥青防
水卷材＋高聚物改
性沥青防水涂膜
	聚乙烯丙纶卷材+
聚合物水泥防水胶
结材料

	Ⅰ级
	1.2+1.5
	1.5+1.5
	3.0+2.0
	（0.7+1.3）×2

	Ⅱ级
	1.0+1.0
	1.2+1.0
	3.0+1.2
	0.7+1.3
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4.8.1    瓦屋面防水等级和防水做法应符合表 4.8.1 的规定。
表 4.8.1    瓦屋面防水等级和防水做法

	防水等级
	防水做法

	Ⅰ级
	瓦+ 防水层

	Ⅱ级
	瓦+ 防水垫层


注：防水层厚度应符合本规范第 4.5.5 跳或 4.5.6 条Ⅱ级防水的规定。
4.9.1    金属板屋面防水等级和防水做法应符合表 4.9.1 的规定。
4.9.1    金属板屋面防水等级和防水做法

	防水等级
	防水做法

	Ⅰ级
	压型金属板+ 防水垫层

	Ⅱ级
	压型金属板、金属面绝热夹芯板


注：1  当防水等级为Ⅰ级时，压型铝合金板基板厚度不应小于 0.9mm；压型钢板基板厚度不应小于 0.6mm ；
2  当防水等级为Ⅰ级时，压型金属板应采用 360 °咬口锁边连接方式；
3  在Ⅰ级屋面防水做法中，仅作压型金属板时，应符合《金属压型板应用技术规范》等相关技 术的规定。
5.1.6    屋面工程施工必须符合下列安全规定：
1  严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工；
2  屋面周边和预留孔洞部位，必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全 网；
3  屋面坡度大于 30%时，应采取防滑措施；
4  施工人员应穿防滑鞋，特殊情况下无可靠安全措施时，操作人员必须系好安全 带并扣好保险钩。
[bookmark: bookmark100]3.GB50693-2011  坡屋面工程技术规范【强条已废】
以下条目已被《GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范》替代
3.2.10    屋面坡度大于 100% 以及大风和抗震设防烈度为 7 度以上的地区，应采取加强 瓦材固定等防止瓦材下滑的措施。
3.2.17    严寒和寒冷地区的坡屋面檐口部位应采取防冰雪融坠的安全措施。
3.3.12    坡屋面工程应符合下列规定：
1  屋面周边和预留孔洞部位必须设置安全护栏和安全网或其他防止坠落的防护措 施；
2  屋面坡度大于 30%时，应采取防滑措施；
3  施工人员应戴安全帽，系安全带和穿防滑鞋；

-97-



4  雨天、雪天和五级风及以上时不得施工；
5  施工现场应设置消防设施，并应加强火源管理。
10.2.1    单层防水卷材的厚度和搭接宽度应符合表 10.2.1-1 和表 10.2.1-2 的规定： 表 10.2.1-1    单层防水卷材厚度(mm ）

	防水卷材名称
	一级防水厚度
	二级防水厚度

	高分子防水卷材
	≥1.5
	≥1.2

	弹性体、塑性体改性沥青防水卷材
	≥5




表 10.2.1-2    单层防水卷材搭接宽度（mm ）

	

防水卷材名
称
	长边、短边搭接方式

	
	

满粘法
	机械固定法

	
	
	热风焊接
	搭接胶带

	
	
	无覆盖机械 固定垫片
	有覆盖机械 固定垫片
	无覆盖机械 固定垫片
	有覆盖机械 固定垫片

	高分子防水
卷材
	
≥80
	≥80
且有效焊缝
宽度≥25
	≥120
且有效焊缝
宽度≥25
	≥120
且有效粘结
宽度≥75
	≥200
且有效粘结 宽度≥150

	弹性体、塑
性体改性沥
青防水卷材
	
≥100
	≥80
且有效焊缝
宽度≥40
	≥120
且有效焊缝
宽度≥40
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[bookmark: bookmark101]四、装饰装修
[bookmark: bookmark102]1.GB50209-2010  建筑地面工程施工质量验收规范
3.0.3    建筑地面工程采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 无国家现行标准的，应具有省级住房和城乡建设行政主管部门的技术认可文件。材料 或产品进场时还应符合下列规定：
1 应有质量合格证明文件；
2 应对型号、规格、外观等进行验收，对重要材料或产品应抽样进行复验。
3.0.5    厕浴间和有防滑要求的建筑地面应符合设计防滑要求。
3.0.18    厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层 的标高差应符合设计要求。
4.9.3    有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须就立管、套管和地漏与楼板节点之间 进行密封处理，并进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。
4.10.11    厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现 浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于 C20；房间的楼板四周除门 洞外应做混凝土翻边，高度不应小于 200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于  C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。
4.10.13    防水隔离层严禁渗漏，排水的的坡向应正确、排水通畅。
5.7.4    不发火（防爆）面层中碎石的不发火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，
其粒径应为 0.15mm～5mm，含泥量不应大于 3%，有机物含量不应大于 0.5%；水泥应 采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。
配制时应随时检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂质。
[bookmark: bookmark103]2.GB50210-2018  建筑装饰装修工程质量验收标准【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022替代
3.1.4    既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时，必须在施工前委托原 结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，或由检测鉴定单位对 建筑结构的安全性进行鉴定。
6.1.11    建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。
6.1.12    推拉门窗扇必须牢固，必须安装防脱落装置。
7.1.12    重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
11.1.12    幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符 合设计要求。
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[bookmark: bookmark104]3.GB50325-2010  民用建筑工程室内环境污染控制规范【部分强条已废】
以下部分条目已被《GB55016-2021 建筑环境通用规范》替代
1.0.5    民用建筑工程所用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的有关规定。
3.1.1    民用建筑工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等 无机非金属建筑主体材料的放射性限量，应符合表 3.1.1 的规定。
表 3.1.1    无机非金属建筑主体材料的放射性限量

	测定项目
	限量

	内照射指数 IRa
	≤ 1.0

	外照射指数 I γ
	≤ 1.0


3.1.2    民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏  板、吊顶材料、无机瓷质砖粘结材料等，进行分类时，其放射性限量应符合 3.1.2 的规 定。
表 3.1.2    无机非金属装修材料放射性限量

	测定项目
	限量

	
	A
	B

	内照射指数 IRa
	≤ 1.0
	≤ 1.3

	外照射指数 I γ
	≤ 1.3
	≤ 1.9


3.2.1    民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离 甲醛释放量。
3.6.1    民用建筑工程中所使用的能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂，氨的释放量不应  大于 0.10%，测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588 的有关规定。
4.1.1    新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓 度或土壤表面氡析出率调查，并提交相应的调查报告。未进行过区域土壤中氡浓度或 土壤表面氡析出率测定的，应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定，并提 供相应检测报告。
4.2.4    当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于 20000Bq/m3 ，且小于
30000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于 0.05Bq/(m2  ·s)且小于 0.1Bq/(m2 ·s)时，应采 取建筑物底层地面抗开裂措施。
4.2.5    当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于或等于 30000Bq/m3，且小于
50000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于或等于 0.1Bq/(m2  ·s)且小于 0.3Bq/(m2  ·s)时， 除采取建筑物底层地面抗开裂措施外，还必须按现行国家标准《地下工程防水技术规 范》GB50108 中的一级防水要求，对基础进行处理。
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4.2.6    当民用建筑工程场地土壤氡浓度大于或等于 50000Bq/m3 或土壤表面氡析出率平 均值大于或等于 0.3Bq/(m2  ·s)时，应采取建筑物综合防氡措施。
4.3.1    民用建筑工程室内不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料。
4.3.2     Ⅰ类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属装修材料必须为 A 类。
4.3.4     Ⅰ类民用建筑工程的室内装修，采用的人造木板及饰面人造木板必须达到 E1  级要求。
4.3.9    民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤 焦油类防腐、防潮处理剂。
5.1.2    当建筑材料和装修材料进场检验，发现不符合设计要求及本规范的有关规定， 严禁使用。
5.2.1    民用建筑工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检 测报告，并应符合设计要求和本规范的有关规定。
5.2.3    民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有游离甲醛 含量或游离甲醛释放量检测报告，并应符合设计要求和本规范的有关规定。
5.2.5    民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有 同批次产品的挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料、溶 剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机物（VOC）、苯、甲苯＋二甲苯、游离甲 苯二异氰酸酯（TDI）含量检测报告，并应符合设计要求和本规范的有关规定。
5.2.6    建筑材料和装修材料的检测项目不全或检测结果有疑问时，必须将材料送有资 格的检测机构进行检验，检验合格后方可使用。
5.3.3    民用建筑工程室内装修时，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为 稀释剂和溶剂。
5.3.6    民用建筑工程室内严禁使用有机溶剂清洗施工用具。
6.0.3    民用建筑工程所用建筑材料和装修材料的类别、数量和施工工艺等，应符合设 计要求和本规范的有关规定。
6.0.4    民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合表
6.0.4 的规定。
表 6.0.4    民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

	污染物
	Ⅰ类民用建筑工程
	Ⅱ类民用建筑工程

	氡（Bq/m3）
	≤200
	≤400

	甲醛（mg/m3)
	≤0.08
	≤0.1

	苯（mg/m3)
	≤0.09
	≤0.09

	氨（mg/m3)
	≤0.2
	≤0.2
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	TVOC（mg/m
	3)
	≤0.5
	≤0.6


注：1  表中污染物浓度测量值，除氡外均指室内测量值扣除同步测量的室外上风向空气测量值（本 底值）后的测量值。
	2  表中污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。
6.0.19    当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本规范表 6.0.4 的规定时，应判定 该工程室内环境质量合格。
6.0.21    室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，严禁投入使用。
[bookmark: bookmark105]4. 《铝合金结构工程施工质量验收规范》——GB50576-2010
14.4.1    当铝合金材料与不锈钢以外的其他金属材料或含酸性、碱性的非金属材料接 触、紧固时，应采用隔离材料。
14.4.2    隔离材料严禁与铝合金材料及相接触的其他金属材料产生电偶腐蚀。
[bookmark: bookmark106]5.《塑料门窗工程技术规范》 ——JGJ103-2008【强条已废】
以下条目已被《GB55031-2022 民用建筑通用规范》替代
3.1.2    门窗工程有下列情况之一时，必须使用安全玻璃：
1  面积大于 1.5m2  的窗玻璃；
2  距离可踏面高度 900mm 以下的玻璃；
3  与水平夹角不大于 75 °的倾斜窗，包括天窗、采光顶等在内的顶棚；
4 7 层及 7 层以上建筑外开窗。
6.2.8    建筑外窗的安装必须牢固可靠，在砖砌体上安装时，严禁用射钉固定。
6.2.19    推拉门窗扇必须有防脱落装置。
6.2.23    安装滑撑时，紧固螺钉必须使用不锈钢材质，并应与框扇增强型钢或内衬局部 加强钢板可靠连接。螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理。
7.1.2    安装门窗、玻璃或擦拭玻璃时，严禁手攀窗框、窗扇、窗梃和窗撑；操作时， 应系好安全带，且安全带必须有坚固牢靠的挂点，严禁把安全带挂在窗体上。
[bookmark: bookmark107]6. 《铝合金门窗工程技术规范》——JGJ214-2010 【强条已废】
以下条目已被《GB55031-2022 民用建筑通用规范》替代
3.1.2    铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配 的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 2.0mm ，窗用主 型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 1.4mm 。
4.12.1    人员流动性大的公共场所，易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗应采用安全 玻璃。
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4.12.2    建筑物中下列部位的铝合金门窗应使用安全玻璃：
1  七层及七层以上建筑物外开窗；
2  面积大于 1.5m2  的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗；
3  倾斜安装的铝合金窗。
4.12.4    铝合金推拉门、推拉窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙 时，应设置防止窗扇向室外脱落的装置。
[bookmark: bookmark108]7. 《建筑遮阳工程技术规范》 ——JGJ237-2011
3.0.7    遮阳装置及其与主体建筑结构的连接应进行结构设计。
7.3.4    在遮阳装置安装前，后置锚固件应在同条件的主体结构上进行现场见证拉拔试 验，并应符合设计要求。
8.2.4    遮阳装置与主体结构的锚固连接应符合设计要求。
检验数量：全数检查验收记录。
检验方法：检查预埋件或后置锚固件与主体结构的连接等隐蔽工程施工验收记录 和试验报告。
8.2.5    电力驱动装置应有接地措施。
检验数量：全数检查。
检验方法：观察检查电力驱动装置的接地措施，进行接地电阻测试。
[bookmark: bookmark109]五、建筑安装
[bookmark: bookmark110]1.GB50212-2014  建筑防腐蚀工程施工规范

5.1.8 施工中严禁使用明火或蒸汽直接加热。
5.3.4 乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂胶料、胶泥、砂浆和细石混凝土的配制应符合 下列规定：

2  严禁促进剂与引发剂直接混合。

6.1.4 水玻璃类防腐蚀工程在施工及养护期间应符合下列规定：

1  严禁与水或水蒸气接触。

10.1.11 当在密闭或有限空间施工时，必须采取强制通风。
10.1.12 防腐蚀涂料和稀释剂在运输、贮存、施工及养护过程中，严禁明火，并应防 尘、防暴晒，不得与酸、碱等化学介质接触。
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[bookmark: bookmark111]2.GB50243-2016  通风与空调工程施工质量验收规范
4.2.2    防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料，防火风管 的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。
4.2.5    复合材料风管的覆面材料必须采用不燃材料，内层的绝热材料应采用不燃或难 燃且对人体无害的材料。
5.2.7    防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
6.2.2    当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于
1.6mm 的钢制防护套管；风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
6.2.3    风管安装必须符合下列规定：
1    风管内严禁其他管线穿越。
2    输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防 静电接地装置。
3    输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置 接口。
4    室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
7.2.2    通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口，必须装设防护罩、防 护网或采取其他安全防护措施。
7.2.10    静电式空气净化装置的金属外壳必须与 PE 线可靠连接。
7.2.11    电加热器的安装必须符合下列规定：
1    电加热器与钢构架间的绝热层必须采用不燃材料，外露的接线柱应加设安全防护 罩。
2    电加热器的外露可导电部分必须与 PE 线可靠连接。
3    连接电加热器抽象管的法兰垫片，应采用耐热不燃材料。
8.2.4    燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置。
8.2.5    燃气管道的安装必须符合下列规定：
1    燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。
2    当燃气供气管道压力大于 5kPa 时，焊缝无损检测应按设计要求执行；当设计无 规定时，应对全部焊缝进行无损检测并合格。
3    燃气管道吹扫和压力试验的介质应采用空气或氮气，严禁采用水。
[bookmark: bookmark112]3.GB50268-2008  给水排水管道工程施工及验收规范【强条已废】
以下条目已被《GB55026-2022 城市给水工程项目规范》替代
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1.0.3    给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须 符合国家有关标准的规定和设计要求；接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严 禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。
3.1.9    工程所用的管材、管道附件、构（配）件和主要原材料等产品进入施工现场时 必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证 书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准 规定进行复验，验收合格后方可使用。
3.1.15    给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定：
1  各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行 检验；
2  相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验 收，未经验收或验收不合格不得进行下道分项工程。
3.2.8    通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部（子分部）工 程、单位（子单位）工程，严禁验收。
9.1.10    给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标 准后，方可允许并网通水投入运行。
9.1.11    污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，回填土前必 须经严密性试验合格后方可投入运行。
[bookmark: bookmark113]4.GB50303-2015  建筑电气工程施工质量验收规范【强条已废】
以下条目已被《GB55024-2022 建筑电气与智能化通用规范》替代
3.1.5    高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。
3.1.7    电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导 体的材质、截面积应符合设计要求。
6.1.1    电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连 接。
检查数量：电动机、电加热器全数检查，电动执行机构按总数抽查 10％，且不得少于 1 台。
检查方法：观察检查并用工具拧紧检查。
10.1.1    母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接，并应符合下列 规定：
1    每段母线槽的金属外壳间应连接可靠，且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于
2 处；
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2    分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接；
3    连接导体的材质、截面积应符合设计要求。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察检查并用尺量检查。
11.1.1    金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符 合下列规定：
1    梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m 时，不应少于 2 处与保护导体可靠连接；全长 大于 30m 时，每隔 20m～30m 应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。
2    非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导 体的截面积应符合设计要求。
3    镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于 2 个 有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
检查数量：第 1 款全数检查，第 2 款和第 3 款按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连 接点数量各抽查 10％，且各不得少于 2 个点。
检查方法：观察检查并用尺量检查。
12.1.2    钢导管不得采用对口熔焊连接；镀锌钢导管或壁厚小于或等于 2mm 的钢导 管，不得采用套管熔焊连接。
检查数量：按每个检验批的钢导管连接头总数抽查 20％，并应能覆盖不同的连接方 式，且各不得少于 1 处。
检查方法：施工时观察检查。
13.1.1    金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。
检查数量：明敷的全数检查，暗敷的按每个检验批抽查 20％，且不得少于 2 处。
检查方法：观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。
13.1.5    交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具 和支架不应形成闭合磁路。
检查数量：全数检查。
检查方法：核对设计图观察检查。
14.1.1    同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管 内。
检查数量：按每个检验批的配线总回路数抽查 20％，且不得少于 1 个回路。
检查方法：观察检查。
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15.1.1    塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或 装饰面内。
检查数量：全数检查。
检查方法：施工中观察检查。
18.1.1    灯具固定应符合下列规定：
1    灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固 定；
2    质量大于 10kg 的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的 5 倍恒定均布载荷做 强度试验，且持续时间不得少于 15min 。
检查数量：第 1 款按每检验批的灯具数量抽查 5％，且不得少于 1 套；第 2 款全数检 查。
检查方法：施工或强度试验时观察检查，查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试 验记录。
18.1.5    普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连 接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相  同。
检查数量：按每检验批的灯具数量抽查 5％，且不得少于 1 套。
检查方法：尺量检查、工具拧紧和测量检查。
19.1.1    专用灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连 接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相 同。
检查数量：按每检验批的灯具数量抽查 5％，且不得少于 1 套。
检查方法：尺量检查、工具拧紧和测量检查。
19.1.6    景观照明灯具安装应符合下列规定：
1    在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，当无围栏防护时，灯具距地面高 度应大于 2.5m ；
2    金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接，连接处应设置接地 标识。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察检查并用尺量检查，查阅隐蔽工程检查记录。
20.1.3    插座接线应符合下列规定：
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1    对于单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔应与相线连接，左孔或下孔应与中性导 体(N)连接；对于单相三孔插座，面对插座的右孔应与相线连接，左孔应与中性导体(N) 连接。
2    单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔；插座的保护 接地导体端子不得与中性导体端子连接；同一场所的三相插座，其接线的相序应一
致。
3    保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。
4    相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
检查数量：按每检验批的插座型号各抽查 5％，且均不得少于 1 套。
检查方法：观察检查并用专用测试工具检查。
23.1.1    接地干线应与接地装置可靠连接。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察检查。
24.1.3    接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接，防雷引下线与接地装置必 须采用焊接或螺栓连接。
检查数量：全数检查。
检查方法：观察检查，并采用专用工具拧紧检查。
[bookmark: bookmark114]5. 《电梯工程施工质量验收规范》——GB50310-2002
4.2.3    井道必须符合下列规定：
1  当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安全钳 装置时，对重缓冲器必须能安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固 地面上的实心桩墩上；
2  电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于 1.2m 的安全保护围封，并 应保证有足够的强度；
3  当相邻两层门地坎间的距离大于 11m 时，其间必须设置井道安全门，井道安全 门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。 当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本款。
4.5.2    层门强迫关门装置必须动作正常。
4.5.4    层门锁钩必须动作灵活，在证实锁紧的电气安全装置动作之前，锁紧元件的最 小啮合长度为 7mm。
4.8.1    限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。
4.8.2    当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。
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4.9.1    绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落装置。
4.10.1    电气设备接地必须符合下列规定：
1  所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地（PE）；
2  接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上，不得互相连接后再接地。
4.11.3    层门与轿门的试验必须符合下列规定：
1  每层层门必须能够用三角钥匙正常开启；
2  当一个层门或轿门（在多扇门中任何一扇门）非正常打开时，电梯严禁启动或 继续运行。
6.2.2    在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于
1.2m。
[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark115]6. 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》——GB50601-2010【强条已 废】
以下条目已被《GB55024-2022 建筑电气与智能化通用规范》替代
3.2.3    除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的 连接，应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接，严禁热加工连接。
5.1.1    主控项目应符合下列规定：
3  建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时，应采用下列一种或多种 方法，防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害：
[image: ] 外露引下线在高 2.7m 以下部分应穿不小于 3mm 厚的交联聚乙烯管，交联聚 乙烯管应能耐受 100kV 冲击电压（1.2/50 μs 波形）。
2 ） 应设立阻止人员进入的护拦或警示牌。护拦与引下线水平距离不应小于 3m 。
6  引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于 0.1m 。
[bookmark: bookmark116]7. 《建筑电气照明装置施工与验收规范》——GB50617-2010【强条已废】
以下条目已被《GB55024-2022 建筑电气与智能化通用规范》替代
3.0.6    在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装 置。
4.1.12     Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线（PE）可靠连接，且应 有标识。
4.1.15    质量大于 10kg 的灯具，其固定装置应按 5 倍灯具重量的恒定均布荷载全数作 强度试验，历时 15min，固定装置的部件应无明显变形。
4.3.3    建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定：
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1  在人行道等人员来往密集场所安装的灯具，无围栏防护时灯具底部距地面高度 应在 2.5m 以上；
2  灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线（PE）应连接可靠，且有标识；
3  灯具的节能分级应符合设计要求。
5.1.2    插座的接线应符合下列规定：
1  单相两孔插座，面对插座，右孔或上孔应与相线连接，左孔或下孔应与中性线 连接；单向三孔插座，面对插座，右孔应与相线连接，左孔应与中性线连接；
2  单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线（PE）必须接在上孔。插座 的保护接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序应一致；
3  保护接地线（PE）在插座间不得串联连接。
7.2.1    当有照度和功率密度测试要求时，应在无外界光源的情况下，测量并记录被检 测区域内的平均照度和功率密度值，每种功能区域检测不少于 2 处。
1  照度值不得小于设计值；
2  功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 的规定或设计 要求。
[bookmark: bookmark117]8.《医疗机构污水处理工程技术标准》GB51459-2024
1.0.4  医疗机构区域内排水应采取雨污分流、传染病医疗机构屋面及地面雨水严禁回 用。
3.0.4  医疗机构污水必须进行消毒处理。
3.0.6  特殊医疗污水必须经过处理达到相应排放标准和符合进水水质要求后，方可与其 他污水合并处理。
5.0.9  医疗机构污水通气管严禁接入风井（管）道。
7.2.5  综合医疗机构的传染病区污水、传染病医疗机构污水在进入污水处理系统前应进 行预消毒处理，预消毒设施的水力停留时间不应小于 1.0h。
11.1.8  医疗机构污水处理工程的管道和设备应有永久标识，并应符合下列规定。
1、污水收集管道、工艺管道应有识别色和识别符号，并用箭头标识流动方向；
2、处理设备应标识设备名称；
3、构筑物护栏、扶梯和走道板应有安全色；
4、特殊医疗污水和传染病医疗机构污水检查井应有标识符号。
[bookmark: bookmark118]9.《金属与石材幕墙工程技术规范》 ——JGJ133-2001 【强条已废】
以下条目已被《GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范》替代
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3.2.2    花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定，其弯曲强度不应小于
8.0MPa 。
3.5.2    同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶，并应有保 质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。
3.5.3    同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。
4.2.3    幕墙构架的立柱与横梁在风荷载标准值作用下，钢型材的相对挠度不应大于
L/300（L 为立柱或横梁两支点间的跨度），绝对挠度不应大于 15mm；铝合金型材的 相对挠度不应大于 L/180，绝对挠度不应大于 20mm 。
4.2.4    幕墙在风荷载标准值除以阵风系数后的风荷载值作用下，不应发生雨水渗漏。 其雨水渗漏性能应符合设计要求。
5.2.3    作用于幕墙上的风荷载标准值应按下式计算，且不应小于 1.0kN/m2 ：
	ωk = βgz µz µs ω0         （5.2.3 ） 式中： ωk ——坐拥与幕墙上的风荷载标准值（kN/m2）；
	 βgz ——阵风系数，可取 2.25 ；
		 µs ——风荷载体型系数。竖直幕墙外表面可按±1.5 采用，斜幕墙风荷载体型系 数可根据实际情况，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GBJ9）的规定采用。当 建筑物进行了风洞试验时，幕墙的风墙荷载体型系数可根据风洞试验结果确定；
		 µz ——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GBJ9 ） 的规定采用；
		 ω0 ——基本风压（kN/m2），应根据按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 	（GBJ9 ）的规定采用。
5.5.2    钢销式石材幕墙可在非抗震设计或 6 度、7 度抗震设计幕墙中应用，幕墙高度不 宜大于 20m，石板面积不宜大于 1.0m2。钢销和连接板应采用不锈钢。连接板截面尺寸 不宜小于 40mm ×4mm。钢销与孔的要求应符合本规范第 6.3.2 条的规定。
5.6.6    横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接，角码应能承受横梁的剪力。螺钉直 径不得小于 4mm ，每处连接螺钉数量不应少于 3 个，螺栓不应少于 2 个。横梁与立柱 之间应有一定的相对位移能力。
5.7.2    上下立柱之间应有不小于 15mm 的缝隙，并应采用芯柱连结。芯柱总长度不应 小于 400mm。芯柱与立柱应紧密接触。芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定。
5.7.11    立柱应采用螺栓与角码连接，并再通过角码与预埋件或钢构件连接。螺栓直径 不应小于 10mm，连接螺栓应按现行国家标准《钢结构设计规范》（GBJ17）进行承载 力计算。立柱与角码采用不同金属材料时应采用绝缘垫片分隔。

-111-



6.1.3    用硅酮结构密封胶黏结固定构件时，注胶应在温度 15 ℃以上 30 ℃以下、相对湿 度 50% 以上、且洁净、通风的室内进行，胶的宽度、厚度应符合设计要求。
6.3.2    钢销式安装的石板加工应符合下列规定：
1  钢销的孔位应根据石板的大小而定。孔位距离边端不得小于石板厚度的 3 倍， 也不得大于 180mm；钢销间距不宜大于 600mm；边长不大于 1.0m 时每边应设两个钢 销，边长大于 1.0m 时应采用复合连接；
2  石板的钢销孔的深度宜为 22～33mm，孔的直径宜为 7mm 或 8mm，钢销直径宜 为 5mm 或 6mm，钢销长度宜为 20～30mm ；
3  石板的钢销孔处不得有损坏或崩裂现象，孔径内应光滑、洁净。
6.5.1    金属与石材幕墙构件应按同一种类构件的 5%进行抽样检查，且每种构件不得少 于 5 件。当有一个构件抽检不符合上述规定时，应加倍抽样复验，全部合格后方可出  厂。
7.2.4    金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋 设。预埋件应牢固，位置准确，预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无 明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于 10mm，预埋件位置差不应大于 20mm 。
7.3.4    金属板与石板安装应符合下列规定：
1  应对横竖连接件进行检查、测量、调整；
2  金属板、石板安装时，左右、上下的偏差不应大于 1.5mm ；
3  金属板、石板空缝安装时，必须有防水措施，并应有符合设计要求的排水出 口；
4  填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶 的技术参数，经计算后确定。
7.3.10    幕墙安装施工应对下列项目进行验收：
1  主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理；
2  幕墙的防火、保温安装；
3  幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装；
4  幕墙的防雷节点的安装；
5  幕墙的封口安装。
[bookmark: bookmark119]10. 《矿物绝缘电缆敷设技术规程》——JGJ232-2011 【强条已废】
以下条目已被《GB55024-2022 建筑电气与智能化通用规范》替代
3.1.7    有耐火要求的线路，矿物绝缘电缆中间连接附件的耐火等级不应低于电缆本体 的耐火等级。
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4.1.7    交流系统单芯电缆敷设应采取下列防涡流措施：
1  电缆应分回路进出钢制配电箱（柜）、桥架；
2  电缆应采用金属件固定或金属线绑扎，且不得形成闭合铁磁回路；
3  当电缆穿过钢管（钢套管）或钢筋混凝土楼板、墙体的预留洞时，电缆应分回 路敷设。
4.1.9    电缆首末端、分支处及中间接头处应设标志牌。
4.1.10    当电缆穿越不同防火区时，其洞口应采用不燃材料进行封堵。
4.10.1    当电缆铜护套作为保护导体使用时，终端接地铜片的最小截面积不应小于电缆 铜护套截面积，电缆接地连接线允许最小截面积应符合表 4.10.1 的规定。
表 4.10.1    接地连接线允许最小截面积

	电缆芯线截面积 S（mm2）
	接地连接线允许最小截面积（mm2）

	S≤16
	S

	16＜S≤35
	16

	35＜S≤400
	S/2


[bookmark: bookmark120]11. 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》——CJJ12-2013 【强条已废】
以下条目已被《GB55009-2021 燃气工程项目规范》替代
3.1.2    燃具铭牌上标定的燃气类别必须与安装处所供应的燃气类别相一致。
3.1.5    住宅中应预留燃具的安装位置，并应设置专用烟道或在外墙上留有通往室外的 孔洞。
4.1.2    使用液化石油气的燃具不应设置在地下室和半地下室。使用人工煤气、天然气 的燃具不应设置在地下室，当燃具设置在半地下室或地上密闭房间时，应设置机械通 风、燃气/烟气（一氧化碳）浓度检测报警等安全设施。
4.6.16    在燃具停用时，主、支并列型共用烟道的支烟道口处静压值应小于零（负 压）。
[bookmark: bookmark121]12. 《埋地塑料排水管道工程技术规范》 ——CJJ143-2010
4.1.8    塑料排水管道不得采用刚性管基基础，严禁采用刚性桩直接支撑管道。
4.5.2    塑料排水管道在外压荷载作用下，其最大环截面（拉）压应力设计值不应大于 抗（拉）压强度设计值。管道环截面强度计算应采用下列极限状态表达式：
γ 0 σ ≤f                                 （4.5.2）
式中： σ ——管道最大环向（拉）压应力设计值（MPa），可根据不同管材种类分别 按本规程公式（4.5.3-1）、公式（4.5.3-3）计算；
γ 0 ——管道重要性系数，污水管（含合流管）可取 1.0；雨水管道可取 0.9；
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f——管道环向弯曲抗（拉）压强度设计值（MPa），可按本规程表 3.1.2-1、表
3.1.2-2 的规定取值。
4.5.4    塑料排水管道截面压屈稳定性应依据各项作用的不利组合进行计算，各项作用 均应采用标准值，且环向稳定性抗力系数 Ks 不得低于 2.0。
4.5.5    在外部压力作用下，塑料排水管道管壁截面的环向稳定性计算应符合下式要 求：
[image: ] ≥Ks                                                                                      （4.5.5）
式中：Fcr ,k ——管壁失稳临界压力标准值（kN/m2），应按本规程公式（4.5.7）计算；
Fvk ——管顶在各项作用下的竖向压力标准值（kN/m2），应按本规程公式 （4.5.6）计算；
Ks——管道的环向稳定性抗力系数。
4.5.9    塑料排水管道的抗浮稳定性计算应符合下列要求：
FG ，k  ≥ K fFfw,k                                                                                                            （4.5.9-1）
FG ，k  = ∑ Fsw，k  + ∑ F ' sw ，k  + Gp                                                                             （4.5.9-2）
式中：FG ，k ——抗浮永久作用标准值（kN）；
∑ Fsw,k  ——地下水位以上各层土自重标准值之和（kN）；
∑ Fs'w,k  ——地下水位以下至管顶处各竖向作用标准值之和（kN）； Gp——管道自重标准值（kN）；
Ffw,k ——浮托力标准值，等于管道实际排水体积与地下水密度之积（kN）； Kf——管道的抗浮稳定性抗力系数，取 1.10。
4.6.3    在外荷载作用下，塑料排水管道竖向直径变形率不应大于管道允许变形率 [ ρ ]=0.05，即应满足下式的要求。
ρ = [image: ] ≤[ ρ ]                                       （4.6.3）
式中： ρ ——管道竖向直径变形率；
[ ρ ]——管道允许竖向直径变形率；
wd ——管道在外压作用下的长期竖向挠曲值（mm），可按本规程公式（4.6.2） 计算；
D0 ——管道计算直径（mm）。
5.3.6    塑料排水管道地基基础应符合设计要求，当管道天然地基的强度不能满足设计 要求时，应按设计要求加固。
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5.5.11    塑料排水管道管区回填施工应符合下列规定：
1  管底基础至管顶以上 0.5m 范围内，必须采用人工回填，轻型压实设备夯实，不 得采用机械推土回填。
2  回填、夯实应分层对称进行，每层回填土高度不应大于 200mm，不得单侧回 填、夯实。
3  管顶 0.5m 以上采用机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、 碾压。
6.1.1    污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道，必须进行密 闭性检验，检验合格后，方可投入运行。
6.2.1    当塑料排水管道沟槽回填至设计高程后，应在 12h～24h 内测量管道竖向直径变 形量，并应计算管道变形率。
[bookmark: bookmark122]六、智能建筑与建筑节能
[bookmark: bookmark123]1.GB50339-2013  智能建筑工程质量验收规范【强条已废】
以下条目已被《GB55024-2022 建筑电气与智能化通用规范》替代
12.0.2  当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时，应检查传输线缆、槽盒和导管的防 火保护措施。
22.0.4  智能建筑的接地系统必须保证建筑内各智能化系统的正常运行和人身、设备安 全。
[bookmark: bookmark124]2.GB50364-2018  民用建筑太阳能热水系统应用技术标准【强条已废】
以下条目已被《GB55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范》替代
3.0.4    在既有建筑上增设或改造太阳能热水系统，必须经建筑结构安全复核，并应满 足建筑结构的安全性要求。
3.0.5    建筑物上安装太阳能热水系统，不得降低相邻建筑的日照标准。
3.0.7    太阳能集热器的支撑结构应满足太阳能集热器运行状态的最大荷载的作用。
3.0.8    太阳能热水系统的连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的 承载力设计值。
4.2.3    安装太阳能集热器的建筑部位，应设置防止集热器损坏后部件坠落伤人的安全 设施。
4.2.7    在阳台设置太阳能集热器应符合下列规定：
1    设置在阳台栏板上的集热器支架应与阳台栏板上的预埋件牢固连接；
2    当集热器构成阳台栏板时，应满足阳台栏板的刚度、强度及防护功能要求。
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5.3.2    太阳能热水系统应采取防冻、防结露、防过热、防电击、防雷、抗雹、抗风、 抗震等技术措施。
5.4.12    安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器，应有防止热水渗漏的 安全保障措施。
5.7.2    太阳能热水系统中所使用的电气设备应装设短路保护和接地故障保护装置。
[bookmark: bookmark125]3. 《地源热泵系统工程技术规范》——GB50366-2005【强条已废】
以下条目已被《GB55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范》替代
3.1.1    地源热泵系统方案设计前，应进行工程场地状况调查，并应对浅层地热能资源 进行勘察。
5.1.1    地下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设计。必须采取可靠回灌措施， 确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层，并不得对地下水资源造成浪 费及污染。系统投入运行后，应对抽水量、回灌量及其水质进行定期监测。
[bookmark: bookmark126]4.《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB50404-2017
3.0.14    硬泡聚氨酯保温防水工程应加强施工过程防火管理，严禁与其他施工工种同时 交叉作业，当遇下列情况之一时，严禁电焊、切割等动火作业：
1    硬泡聚氨酯材料进入施工现场过程中；
2    硬泡聚氨酯保温层喷涂或安装施工过程中；
3    硬泡聚氨酯保温层未进行保护层施工前或无保护层保护时。
3.0.15    硬泡聚氨酯保温层上无可靠防火构造措施时，不得在其上进行防水材料的热 熔、热粘结法施工。
[bookmark: bookmark127]5.《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019【部分强条已废】
以下部分条目已被《GB55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范》替代
3.1.2  当工程设计变更时， 建筑节能性能不得降低，且不得低于国家现行有关建筑节 能设计标准的规定。
4.2.2  墙体节能工程使用的材料、产品进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见 证取样检验：
1  保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的 抗拉强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外[image: ]
2  复合保温板等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强 度、燃烧性能(不燃材料除外[image: ]
3  保温砌块等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、抗压强度、吸水率；

-116-



4  反射隔热材料的太阳光反射比，半球发射率；
5  粘结材料的拉伸粘结强度；
6  抹面材料的拉伸粘结强度、压折比；
7  增强网的力学性能、抗腐蚀性能。
4.2.3  外墙外保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应由同一供应商提供 配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告中应包括耐候性和抗风压性能检验项  目以及配套组成材料的名称、生产单位、规格型号及主要性能参数。
4.2.7  墙体节能工程的施工质量，必须符合下列规定：
1  保温隔热材料的厚度不得低于设计要求。
2  保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。保温板材与基层的连 接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。保温板材与基层之间的拉伸粘 结强度应进行现场拉拔试验，
且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验。
3  当采用保温浆料做外保温时， 厚度大于 20mm 的保温浆料应分层施工。保温浆料与 基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。
4  当保温层采用锚固件固定时， 锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固 力应符合设计和施工方案的要求；保温装饰板的锚固件应使其装饰面板可靠固定；锚  固力应做现场拉拔试验。
5.2.2  幕墙(含采光顶)节能工程使用的材料、构件进场时，应对其下列性能进行复验， 复验应为见证取样检验：
1  保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外[image: ]
2  幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数，中空玻璃的密封性能；
3  隔热型材的抗拉强度、抗剪强度；
4  透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比。
6.2.2  门窗(包括天窗)节能工程使用的材料、构件进场时，应按工程所处的气候区核查 质量证明文件、节能性能标识证书、门窗节能性能计算书、复验报告，并应对下列性 能进行复验，复验应为见证取样检验：
1  严寒、寒冷地区：门窗的传热系数、气密性能；
2  夏热冬冷地区：门窗的传热系数气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比；
3  夏热冬暖地区：门窗的气密性能，玻璃的遮阳系数、可见光透射比；
4  严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区：透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射 比、太阳光反射比，中空玻璃的密封性能。
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7.2.2  屋面节能工程使用的材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样 检验：
1  保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能 (  不燃材料除外[image: ]
2  反射隔热材料的太阳光反射比、半球发射率。
8.2.2  地面节能工程使用的保温材料进场时，应对其导热系数或热阻、密度、压缩强度 或抗压强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)等性能进行复验，复验应为见证取样检 验。


9.2.2  供暖节能工程使用的散热器和保温材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验 应为见证取样检验：
1  散热器的单位散热量、金属热强度；
2  保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。
9.2.3  供暖系统安装的温度调控装置和热计量装置，应满足设计要求的分室(户或区)温 度调控、楼栋热计量和分户( 区)热计量功能。
10.2.2  通风与空调节能工程使用的风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列性能 进行复验，复验应为见证取样检验。
1  风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声；
2  绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。
11.2.2  空调与供暖系统冷热源及管网节能工程的预制绝热管道、绝热材料进场时，应 对绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验，复验应为见证取样检 验。
12.2.2  配电与照明节能工程使用的照明光源、照明灯具及其附属装置等进场时，应对 其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验：
1  照明光源初始光效；
2  照明灯具镇流器能效值；
3  照明灯具效率；
4  照明设备功率、功率因数和谐波含量值。
12.2.3  低压配电系统使用的电线、电缆进场时，应对其导体电阻值进行复验，复验应 为见证取样检验。
15.2.2  太阳能光热系统节能工程采用的集热设备、保温材料进场时，应对其下列性能 进行复验，复验应为见证取样检验：
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1  集热设备的热性能；
2  保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。
15.2.6  太阳能光热系统辅助加热设备为电直接加热器时，接地保护必须可靠固定，并 应加装防漏电、防干烧等保护装置。
18.0.5  建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定：
1  分项工程应全部合格；
2  质量控制资料应完整；
3  外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；
4  建筑外窗气密性能现场实体检验结果应符合设计要求；
5  建筑设备系统节能性能检测结果应合格。
[bookmark: bookmark128]6.《数据中心基础设施施工及验收标准》GB50462-2024
5.2.10  含有腐蚀性物质的铅酸类电池，安装时必须采取佩戴防护装具以及安装排气装 置等防护措施。
5.2.11  电池汇流排及端子裸露部位必须采取加装绝缘护板的防护措施。
[bookmark: bookmark129]7. 《太阳能供热采暖工程技术标准》——GB50495-2019【强条已废】
以下条目已被《GB55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范》替代
1.0.5    既有建筑増设或改造太阳能供热采暖系统时，应进行建筑结构安全复核并满足 其安全性要求。
5.1.1    建筑物上安装太阳能集热系统不得降低相邻建筑的日照标准。
5.1.2    太阳能集热系统应根据建设地区和使用条件采取防冻、防过热、防雹、抗风、 抗震、防雷和用电安全等技术措施。
5.1.5    太阳能集热系统的施工安装不得破坏建筑物的结构、屋面、地面防水层和附属 设施，不得削弱建筑物承受荷载的能力。
5.2.13    太阳能集热系统应安装防过热安全阀，其安装位置应保证在泄压时排出的高温 蒸汽、高温热水不致危及周围人员，并应配备相应的安全措施。防过热安全阀设定的  开启压力应与系统可耐受的最高工作温度对应的饱和蒸汽压力一致。
[bookmark: bookmark130]8. 《智能建筑工程施工规范》 ——GB50606-2010 【强条已废】
以下条目已被《GB55024-2022 建筑电气与智能化通用规范》替代
4.1.1    电力线缆和信号线缆严禁在同一线管内敷设。
8.2.5    扬声器系统的安装应符合下列规定：
10  用于火灾隐患区的扬声器应由阻燃材料制成或采用阻燃后罩；广播扬声器在短
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期喷淋的条件下应能正常工作。
9.2.1    桥架、管线敷设除应执行本规范第 4 章的规定外，尚应符合下列要求：
3  当广播系统具备消防应急广播功能时，应采用阻燃线槽、阻燃线管和阻燃线缆 敷设；
9.3.1    主控项目应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 第 4.2.10 条规定外，尚应符合下列规定：
2  当广播系统具有紧急广播功能时，其紧急广播应由消防分机控制，并由具有最 高优先权；在火灾和突发事故发生时，应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出。		 系统应能在手动或警报信号触发的 10s 内，向相关广播区播放警示信号（含警笛）、	 警报语声文件或实时指挥语声。以现场环境噪声为基准，紧急广播的信噪比不应小于 15dB 。
[bookmark: bookmark131]9. 《民用建筑太阳能空调工程技术规范》——GB50787-2012【强条已废】
以下条目已被《GB55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范》替代
1.0.4    在既有建筑上增设或改造太阳能空调系统，必须经过建筑结构安全复核，满足 建筑结构及其他相应的安全性要求，并通过施工图设计文件审查合格后，方可实施。
3.0.6    太阳能集热系统应根据不同地区和使用条件采取防过热、防冻、防结垢、防 雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。
5.3.3    安装太阳能集热器的建筑部位，应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人 的安全防护设施。
5.4.2    结构设计应为太阳能空调系统安装埋设预埋件或其他连接件。连接件与主体结 构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。
5.6.2    太阳能空调系统中所使用的电气设备应设置剩余电流保护、接地和断电等安全 措施。
6.1.1    太阳能空调系统的施工安装不得破坏建筑物的结构、屋面防水层和附属设施， 不得削弱建筑物在寿命期内承受荷载的能力。
[bookmark: bookmark132]10.JGJ144-2019  外墙外保温工程技术标准【强条已废】
以下条目已被《GB55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范》替代
4.0.2   外保温系统经耐侯性试验后，不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得  产生裂缝出现渗水；外保温系统拉伸粘结强度应符合表 4.0.2 的规定，且破坏部位应位 于保温层内。
表 4.0.2   外保温系统拉伸粘结强度（MPa ） 
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检验项目


	
粘贴保温板薄抹灰外保
温系统、EPS 板现浇混
凝土外保温系统

	

胶粉聚苯颗粒保温 浆料外保温系统


	
	胶粉聚苯颗粒浆料贴 砌 EPS 板外保温系

	 (
统、现场喷涂硬泡聚
)

	[image: ]氨酯外保温系统




	
拉伸粘结强
度

	
≥0.10

	
≥0.06

	
≥0.10



4.0.5   胶粘剂拉伸粘结强度应符合表 4.0.5 的规定。胶粘剂与保温板的粘结在原强
度、浸水 48h 且干燥 7d 后的耐水强度条件下发生破坏时，破坏部位应位于保温板内。 表 4.0.5   胶粘剂拉伸粘结强度（MPa ）
	

检验项目

	

与水泥砂浆

	
与保
温板


	
原强度
[image: ]
	
≥0.60
	
≥0.10

	

耐水强度

	
浸水 48h ，干燥 2h

	
≥0.30
	
≥0.06

	
	
浸水 48h ，干燥 7d

	
≥0.60

	
≥0.10



4.0.7   抹面胶浆拉伸粘结强度应符合表 4.0.7 的规定。抹面胶浆与保温材料的粘接在  原强度、浸水 48h 且干燥 7d 后的耐水强度条件下发生破坏时，破坏部位应位于保温材
料内。
表 4.0.7   抹面胶浆拉伸粘结强度（MPa ） 
	
检验项目

	
与保温板

	
与保温浆料


	
原强度

	
≥0.10
	
≥0.06

	

耐水强度

	
浸水 48h ，干燥 2h

	
≥0.06
	
≥0.03

	
	
浸水 48h ，干燥 7d

	
≥0.10
	
≥0.06

	
耐冻融强度

	
≥0.10

	
≥0.06



4.0.9   玻纤网的主要性能应符合表 4.0.9 的规定。

	表 4.0.9   玻纤网主要性能

	
检验项目

	
性能要求


	
单位面积质量

	
≥160g/m2

	
耐碱断裂强力（经、纬向）

	
≥1000N/50mm


	
耐碱断裂强力保留率（经、纬向）

	
≥50%

	
断裂伸长率（经、纬向）

	
≤5.0%



[bookmark: bookmark133]11. 《公共建筑节能改造技术规范》——JGJ176-2009【强条已废】
以下条目已被《GB55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范》替代
5.1.1    公共建筑外围护结构进行节能改造后，所改造部位的热工性能应符合现行国家 标准《公共建筑节能设计标准》GB50189 的规定性指标限值的要求。
6.1.6    公共建筑节能改造后，采暖空调系统应具备室温调控功能。
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[bookmark: bookmark134]12. 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》 ——JGJ203-2010
1.0.4    在既有建筑上安装或改造光伏系统应按建筑工程审批程序进行专项工程的设 计、施工和验收。
3.1.5    在人员有可能接触或接近光伏系统的位置，应设置防触电警示标识。
3.1.6    并网光伏系统应具有相应的并网保护功能，并应安装必要的计量装置。
3.4.2    并网光伏系统与公共电网之间应设隔离装置。光伏系统在并网处应设置并网专 用低压开关箱（柜），并应设置专用标识和“警告”、“双电源”提示性文字和符
号。
4.1.2    安装在建筑各部位的光伏组件，包括直接构成建筑围护结构的光伏构件，应具 有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，并应满足该部位建筑围护、建筑节能、 结构安全和电气安全要求。
4.1.3    在既有建筑上增设或改造光伏系统，必须进行建筑结构安全、建筑电气安全的 复核，并应满足光伏组件所在建筑部位的防火、防雷、防静电等相关功能要求和建筑 节能要求。
5.1.5    施工安装人员应采取防触电措施，并应符合下列规定：
1  应穿绝缘鞋、戴低压绝缘手套、使用绝缘工具；
2  当光伏系统安装位置上空有架空电线时，应采取保护和隔离措施；
3  不应在雨、雪大风天作业。
[bookmark: bookmark135]13. 《采光顶与金属屋面技术规程》——JGJ255-2012【部分强条已废】
以下条目已被《GB55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范》替代
3.1.6    采光顶与金属屋面工程的隔热、保温材料，应采用不燃性或难燃性材料。
4.5.1    有热工性能要求时，公共建筑金属屋面的传热系数和采光顶的传热系数、遮阳  系数应符合表 4.5.1-1 的规定，居住建筑金属屋面的传热系数应符合表 4.5.1-2 的规定。
表 4.5.1-1    公共建筑金属屋面传热系数和采光顶的传热系数、遮阳系数限值

	围护结构
	区域
	 (
传热系数
[W/(m
)
	
	2  ·K)]
	遮阳系数 SC

	
	
	
	
	
	

	
	
	体形系数≤0.4
	体形系数＞0.4
	

	


金属屋面
	严寒地区 A 区
	≤0.35
	≤0.30
	——

	
	严寒地区 B 区
	≤0.45
	≤0.35
	——

	
	寒冷地区
	≤0.55
	≤0.45
	——

	
	夏热冬冷
	≤0.7
	——

	
	夏热冬暖
	≤0.9
	——

	采光顶
	严寒地区 A 区
	≤2.5
	——

	
	严寒地区 B 区
	≤2.6
	——
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	寒冷地区
	≤2.7
	≤0.50

	
	夏热冬冷
	≤3.0
	≤0.40

	
	夏热冬暖
	≤3.5
	≤0.35


表 4.5.1-2    居住建筑金属屋面传热系数限值

	区域
	传热系数[W/(m
	2  ·K)]

	
	3 层及 3 层以下
	3 层
以上
	体形系数≤0.4
	体形系数＞0.4
	D ＜2.5
	D ≥2.5

	
	
	
	D ≤2.5
	D ＞2.5
	D ≤2.5
	D ＞2.5
	
	

	严寒地区 A
区
	0.20
	0.25
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	严寒地区 B
区
	0.25
	0.30
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	严寒地区 C
区
	0.30
	0.40
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	寒冷地区 A
区
寒冷地区 B
区
	0.35
	0.45
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	夏热冬冷
	——
	——
	≤0.80
	≤ 1.0
	≤0.5
	≤0.6
	——
	——

	夏热冬冷
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	≤0.5
	≤ 1.0


	 注：D 为热惰性系数。
4.6.4    光伏组件应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，在人员有可能接触 或接近光伏系统的位置，应设置防触电警示标识。
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[bookmark: bookmark136]第三篇  施工安全

[bookmark: bookmark137]1.《安全帽》 ——GB2811-2019
替代规范《安全帽》GB2811-2007
最新《安全帽》——GB2811-2019 无强制性条文
[bookmark: bookmark138]2. 《建设工程施工现场供用电安全规范》——GB50194-2014
4.0.4    发电机组电源必须与其他电源相互闭锁，严禁并列运行。
8.1.10    保护导体（PE）上严禁装设开关或熔断器。
8.1.12    严禁利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为电气设备的接 地保护导体（PE）。
10.2.4    严禁利用额定电压 220V 的临时照明灯具作为行灯使用。
11.2.3    在易燃、易爆区域内进行用电设备检修或更换工作时，必须断开电源，严禁带 电作业。
11.4.2    在潮湿环境中严禁带电进行设备检修工作。
[bookmark: bookmark139]3.GB50348-2018  安全防范工程技术标准【强条已废】
以下条目已被《GB55029-2022 安全防范工程通用规范》替代
1.0.6 在涉及国家安全、国家秘密的特殊领域开展安全防范工程建设,应按照相关管理要 求,严格安全准入机制，选用安全可控的产品设备和符合要求的专业设计、施工和服务  队伍。

6.1.3   安全防范工程的设计除应满足系统的安全防范效能外，还应满足紧急情况下疏 散通道人员疏散的需要。

6.1.5   高风险保护对象安全防范工程的设计应结合人防能力配备防护、防御和对抗性 设备、设施和装备。

6.3.6(1)   应根据场地条件合理规划周界实体屏障的位置；周界实体屏障的防护面一侧 的区域内不应有可供攀爬的物体或设施；
6.3.6(2)   有防爆安全要求的周界实体屏障，应根据爆炸冲击波对防护区域的破坏力和 	（或）杀伤力，设置有效的安全距离；
6.3.6(4)   有防攀越、防穿越、防拆卸、防破坏、防窥视、防投射物等防护功能的周四 吤实体屏障，其材质、强度、高度、宽度、深度（地面以下）、厚度等应满足防护性  能的要求；
6.3.6(5)   穿越周界的河道、涵洞、管廊等孔洞，应采取相应的实体防护措施。
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6.3.8(2)   车辆实体屏障应具有减速、吸能、阻停等防护功能；应根据防范车辆的载  重、速度及其撞击产生的动能、合理设计车辆实体屏障的高度、结构强度、固定方式 和材质材料等，满足相应的防冲撞能力要求；
6.3.8(3)   有防爆安全要求的车辆实体屏障，应设置有效的安全距离；

6.3.11(1)   根据安全防范管理要求，应合理设计建（构）筑物场地道路的安全距离、 线形和行进路线；应利用场地和景观形成缓冲区、隔离带、障碍等，发挥场地与景观 的实体防护功能；
6.3.11(3)   具有易燃、易爆、有毒、放射性等特性的保护目标，其存放场所或独立建 	（构）筑物应设置在隐蔽和远离人群的位置。

6.3.12(3)   有防爆炸要求时，建筑物墙体应进行防爆结构设计；有保密要求的场所， 应进行信息屏蔽、防窃听窃视设计；
6.3.12(4)   建（构）筑物的洞口、管沟、管廊、吊顶、风管、桥架、管道等空间尺寸 能够容纳防范对象隐蔽进入时，应采用实体屏障或实体构件进行封闭和阻挡。

6.3.13(2)   有防盗要求时，保护目标所在的部位或区域应按照国家现行标准采用相应 安全级别的防盗安全门和相应防护能力的防盗窗；
6.3.13(3)   有防爆炸和（或）防弹和（或）防砸要求时，保护目标的门窗应采用具有 相应防护能力的材料和结构；选用的防爆炸和（或）防弹和（或）防砸玻璃等材料应 符合国家现行标准中相应安全级别的规定；
6.3.13(4)   金库等特殊保护目标库房的总库门应采用具有防破坏、防火、防水等相应 能力的安全门。

6.4.3(2)   入侵和紧急报警系统应能准确、及时地探测入侵行为或触发紧急报警装置， 并发出入侵报警信号或紧急报警信号。
6.4.3(3)   当下列设备被替换或外壳被打开时，入侵和紧急报警系统应能发出防拆信 号：
1)   控制指示设备、告警装置；
2)   安全等级 2、3、4 级的入侵探测器；
3)   安全等级 3、4 级的接线盒。
6.4.3(4)   当报警信号传输被断路／短路、探测器电源线被切断、系统设备出现故障 时，控制指示设备应发出声、光报警信号。
6.4.3(5)   应能按时间、区域、部位，对全部或部分探测防区（回路）的瞬时防区、  24h 防区、延时防区、设防、撤防、旁路、传输、告警、胁迫报警等功能进行设置。  应能对系统用户权限进行设置。
6.4.3(6)   系统用户应能根据权限类别不同，按时间、区域、部位对全部或部分探测防 区进行自动或手动设防、撤防、旁路等操作，并应能实现胁迫报警操作。
6.4.3(7)   系统应能对入侵、紧急、防拆、故障等报警信号来源、控制指示设备以及远 程信息传输工作状态有明显清晰的指示。
6.4.3(8)   当系统出现入侵、紧急、防拆、故障、胁迫等报警状态和非法操作时，系统 应能根据不同需要在现场和（或）监控中心发出声、光报警通告。
6.4.3(14)   入侵和紧急报警系统不得有漏报警，误报警率应符合设计任务书和（或） 工程合同书的要求。
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6.4.5(1)   视频采集设备的监控范围应有效覆盖被保护部位、区域或目标，监视效果应 满足场景和目标特征识别的不同需求。视频采集设备的灵敏度和动态范围应满足现场  图像采集的要求。
6.4.5(2)   系统的传输装置应从传输信道的衰耗、带宽、信噪比，误码码率、时延、时 延抖动等方面，确保视频图像信息和其他相关信息在前端采集设备到显示设备、存储  设备等各设备之间的安全有效及时传递。视频传输应支持对同一视频资源的信号分配  或数据分发的能力。
6.4.5(3)   系统应具备按照授权时切换调度指定视频信号到指定终端的能力。
6.4.5(4)   系统应具备按照授权对选定的前端视频采集设备进行 PTZ 实时控制和 	（或）工作参数调整的能力。
6.4.5(5)   系统应能实时显示系统内的所有视频图像，系统图像质量应满足安全管理要 求。声音的展示应满足辨识需要。显示的图像和展示的声音应具有原始完整性。
6.4.5(7)   防范恐怖袭击重点目标的视频图像信息保存期限不应少于 90d，其他目标的 视频图像信息保存期限不应少于 30d 。
6.4.5(10)   系统应具有用户权限管理、操作与运行日志管理、设备管理和自我诊断等 功能。

6.4.7(8)    出入口控制系统应根据安全等级的要求，采用相应自我保护措施和配置。位 于对应受控区、同权限受控区或高权限受控区域以外的部件应具有防篡改／防撬／防  拆保护措施。
6.4.7(11)   系统不应禁止由其他紧急系统（如火灾等）授权自由出入的功能。系统必 须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时，系统必须 与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员应能不 用进行凭证识读操作即可安全通过。
6.4.7(13)   当系统与其他业务系统共用凭证或其介质构成“一卡通” 的应用模式时，出入 口控制系统应独立设置与管理。

6.4.9(5)   系统应能对车辆的识读过程提供现场指示；当停车库（场）出入口装置处于 被非授权开启、故障等状态时，系统应能根据不同需要向现场、监控中心发出可视频  和（或）可听的通告或警示；

6.4.10(1)   系统应能对进入保护单位或区域的人员和（或）物品和（或）车辆进行安 全检查，对规定的爆炸物、武器和（或）其他违禁品进行实时、有效的探测、显示、 记录和报警。
6.4.10(3)   系统探测时产生的辐射剂量不应对被检人员和物品产生伤害，不应引起爆 炸物起爆。系统探测时泄漏的辐射剂量不应对非被检人员和环境造成伤害。
6.4.10(4)   成像式人体安全检查设备的显示图像应具有人体隐私保护功能。
6.4.10(9)   应配备防爆处置、防护设施。防护设施应安全受控，便于取用。

6.4.12(5)   当系统受控门开启时间超过预设时长、访客呼叫机防拆开关被触发时，应 有现场告警提示信息；具有高安全需求的系统还应向管理中心发送告警信息；
6.4.12(9)   除已采取了可靠的安全管控措施外，不应利用无线扩展终端控制开启入户 门锁以及进行报警控制管理。
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6.6.2(1)   系统所用设备及其安装部件的机械结构应有足够的强度，应能防止由于机械 重心不稳、安装固定不牢、突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人员的伤
害；
6.6.2(2)   系统所用设备所产生的气体、X 射线、激光辐射和电磁辐射等应符合国家相 关标准的要求，不能损害人体健康；
6.6.2(3)   系统和设备应有防人身触电、防火、防过热的保护措施；

6.6.4(3)   应有防病毒和防网络入侵的措施；
6.6.4(5)   系统运行的密钥或编码不应是弱口令，用户名和操作密码组合应不同；
6.6.4(6)   当基于不同传输网络的系统和设备联网时，应采取相应的网络边界安全管理 措施；

6.6.5(1)   入侵和紧急报警系统应具备防拆、断路、短路报警功能；
6.6.5(3)   系统供电暂时中断恢复供电后，系统应能自动恢复原有工作状态，该功能应 能人工设定；

6.12.4(3)   安全等级 4 级的出入口控制点执行装置为断电开启的设备时，在满负荷状 态下，备用电源应能确保该执行装置正常运行不应小于 72h 。

6.13.1(4)   高风险保护对象的安全防范工程应采用专用传输网络[专线和（或）虚拟专 用网[image: ]。

6.13.3(2)   无线发射装置、接收装置的发身频率、功率应符合国家无线电管理的有关 规定；

6.13.4(4)   监控中心的值守区与设备区为两个独立物理区域且不相邻时，两个区域之 间的传输线缆应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低于镀锌钢管。
6.13.4(5)   来自高风险区域的线缆路由经过低风险区域时，应采取必要的防护措施。
6.13.4(6)    出入口执行部分的输入线缆在该出入口的对应受控区、同权限受控区、高 权限受控区以外的部分应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低于镀锌 钢管。

6.14.2(1)   监控中心应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段，并应 设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口；
6.14.2(2)   监控中心出入口应设置视频监控和出入口控制装置；监视效果应能清晰显 示监控中心出入口外部区域的人员特征及活动情况；
6.14.2(3)   监控中心内应设置视频监控装置，监视效果应能清晰显示监控中心内人员 活动的情况；
6.14.2(4)   应对设置在监控中心的出入口控制系统管理主机、网络接口设备、网络线 缆等采取强化保护措施；

6.14.3(2)   监控中心的疏散门应采用外开方式，且应自动关闭，并应保证在任何情况 下均能从室内开启；
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7.2. 4(3)   线缆接续点和终端应进行统一编号、设置永久标识，线缆两端、检修孔等位 置应设置标签。
7.2. 4(5)   多芯电缆的弯曲半径应大于其外径的 6 倍，同轴电缆的弯曲半径应大于其外 径的 15 倍，4 对型网络数据电缆的弯曲半径应大于其外径的 4 倍，光缆的弯曲半径应 大于光缆外径的 10 倍。
7.2. 4(12)   在研制、生产、使用、储存、经营和运输过程中可能出现易燃易爆的特殊 环境，应按现行国家标准的有关规定，进行危险源辨识，根据其规定的危险场所分
类，采用相对应的材料，保持安全距离，合理规划管线敷设的位置，严格遵守所规定 的施工工艺方法。

9.1.3   工程检验所使用的仪器、仪表必须经检定或校准合格，且检定或校准数据范围 应满足检验项目的范围和精度的要求。

11.1.5   系统运行与维护工作应落实保密责任与措施。

11.1.6   系统运行与维护人员应经培训和考核合格后上岗。

11.2.7    同时接入监控中心和公安机关接警中心的紧急报警、监控中心值机人员应核实 公安机关是否收到报警信息。

[bookmark: bookmark140]4. 《建筑施工企业安全生产管理规范》 ——GB50656-2011 【强条已废】
以下条目已被《GB55029-2022 安全防范工程通用规范》替代
3.0.9    施工企业严禁使用国家明令淘汰的技术、工艺、设备、设施和材料。
5.0.3    施工企业应建立和健全与企业安全生产组织相对应的安全生产责任体系，并应 明确各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任。
10.0.6    施工企业应根据施工组织设计、专项施工方案（措施）编制和审批权限的设 置，分级进行安全技术交底，编制人员应参与安全技术交底、验收和检查。
12.0.3    施工企业的工程项目部应根据企业安全生产管理制度，实施施工现场安全生产 管理，应包括下列内容：：
6  确定消防安全责任人，指定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管 理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工 现场入口处设置明显标志；
15.0.4    施工企业安全检查应配备必要的检查、测试器具，对存在的问题和隐患，应定 人、定时间、定措施组织整改，并应跟踪复查直至整改完毕。
[bookmark: bookmark141]5. 《建筑施工安全技术统一规范》——GB50870-2013
5.2.1    对建筑施工临时结构应做安全技术分析，并应保证在设计规定的使用工况下保
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持整体稳定性。
7.2.2    建筑施工安全应急救援预案应对安全事故的风险特征进行安全技术分析，对可 能引发次生灾害的风险，应有预防技术措施。
[bookmark: bookmark142]6. 《建筑机械使用安全技术规程》——JGJ33-2012 【强条已废】
以下条目已被《GB55029-2022 安全防范工程通用规范》替代
2.0.1    特种设备操作人员应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操 作证，并应经过安全技术交底后持证上岗。
2.0.2    机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操 作，合理使用，严禁超载、超速作业或任意扩大适用范围。
2.0.3    机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效。
2.0.21    清洁、保养、维修机械或电气装置前，必须先切断电源，等机械停稳后在进行 操作。严禁带电或采用预约停送电时间的方式进行检修。
4.1.11    建筑起重机械的变幅限位器、力矩限位器、起重量限制器、防坠安全器、钢丝 绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全保护装置，必须齐全有效，严  禁随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。
4.1.14    在风速达到 9.0m/s 及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，严禁进行建筑起 重机械的安装拆卸作业。
4.5.2    桅杆式起重机专项方案必须按规定程序审批，并经专家论证后实施。施工单位 必须指定安全技术人员对桅杆式起重机的安装、使用和拆卸进行现场监督和监测。
5.1.4    作业前，必须查明施工场地内明、暗铺设的各类管线等设施，并应采用明显记 号标识。严禁在离地下管线、承压管道 1m 距离内进行大型机械作业。
5.1.10    机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。当需要在回转半径 以内工作时，必须将机械停止回转并制动。
5.5.6    作业中，严禁人员上下机械，传递物件，以及在铲斗内、拖把或机架上坐立。
5.10.20    装载机转向架未锁闭时，严禁站在前后车架之间进行检修保养。
5.13.7    夯锤下落后，在吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人员严禁提前下坑挂钩。 从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随锤提升。
8.2.7    料斗提升时，人员严禁在料斗下停留或通过；当需要在料斗下方进行清理或检 修时，应将料斗提升至上止点，并必须用保险销锁牢或用保险链挂牢。
10.3.1    木工圆锯机上的旋转锯片必须设置防护罩。
12.1.4    焊割现场及高温焊割作业下方，严禁堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔瓶、保温 材料等易燃、易爆物品。
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12.1.9    对承压状态的压力容器和装有剧毒、易燃、易爆物品的容器，严禁进行焊接或 切割作业。
[bookmark: bookmark143]7. 《建筑施工安全检查标准》 ——JGJ59-2011【强条已废】
以下条目已被《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022》 替代
4.0.1    建筑施工安全检查评定中，保证项目应全数检查。
5.0.3    当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。
[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark144]8. 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 ——JGJ88-2010【强条已 废】
以下条目已被《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022》 替代
5.1.5    钢丝绳在卷筒上应整齐排列，端部应与卷筒压紧装置连接牢固。当吊笼处于最 低位置时，卷筒上的钢丝绳不应少于 3 圈。
5.1.7    物料提升机严禁使用摩擦式卷扬机。
6.1.1    当荷载达到额定起重量的 90%时，起重量限制器应发出警示信号；当荷载达到 额定起重量的 110%时，起重量限制器应切断上升主电路电源。
6.1.2    当吊笼提升钢丝绳断绳时，防坠安全器应制停带有定额起重量的吊笼，且不应 造成结构损坏。自升平台应采用渐进式防坠安全器。
8.3.2    当物料提升机安装高度大于或等于 30m 时，不得使用缆风绳。
9.1.1    安装、拆除物料提升机的单位应具备下列条件：
1  安装、拆卸单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证；
2  安装、拆除作业人员必须经专门培训，取得特种作业资格证。
11.0.2    物料提升机必须由取得特种作业操作证的人员操作。
11.0.3    物料提升机严禁载人。
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark145]9. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ——JGJ130-2011【强条 已废】
以下条目已被《施工脚手架通用规范》GB55023-2022替代
3.4.3    可调托撑受压承载力设计值不应小于 40kN，支托板厚不应小于 5mm 。
[bookmark: _GoBack]6.2.3    主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。
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