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一个防坠落装置，防坠落装置在使用和升降工况下都必须起作用；
2  防坠落装置必须采用机械式的全自动装置，严禁使用每次升降都需重组的手动 装置；
3  防坠落装置技术性能除应满足承载力要求外，还应符合表 4.5.3 的规定。
表 4.5.3    防坠落装置技术性能

	脚手架类别
	制动距离（mm ）

	整体式升降脚手架
	≤80

	单片式升降脚手架
	≤ 150


4  防坠落装置应具有防尘、防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如；
5  防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上；
6  钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应有计算确定，且不应小于φ25mm 。
5.2.11    悬挂吊篮的支架支撑点处结构的承载能力，应大于所选择吊篮各工况的荷载最 大值。
5.4.7    悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑墙边缘。
5.4.10    配重件应稳定可靠地安放在配重架上，并应有防止随意移动的措施。严禁使用 破损的配重件或其他替代物。配重件的重量应符合设计规定。
5.4.13    悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直，脚轮不得受力。
5.5.8    吊篮内的作业人员不应超过 2 个。
6.3.1     在提升状况下，三角臂应能绕竖向桁架自由转动；在工作状况下，三角臂与竖 向桁架之间应采用定位装置防止三角臂转动。
6.3.4    每一处连墙件应至少有 2 套杆件，每一套杆件应能够独立承受架体上的全部荷 载。
6.5.1    防护架的提升索具应使用现行国家标准《重要用途钢丝绳》GB8918 规定的钢丝 绳。钢丝绳直径不应小于 12.5mm 。
6.5.7    当防护架提升、下降时，操作人员必须站在建筑物内或相邻的架体上，严禁站 在防护架上操作；架体安装完毕前，严禁上人。
6.5.10    防护架在提升时，必须按照“提升一片、固定一片、封闭一片”的原则进行， 严禁提前拆除两片以上的架体、分片处的连接杆、立面及底部封闭设施。
6.5.11    在每次防护架提升后，必须逐一检查扣件紧固程度；所有连接扣件拧紧力矩必 须达到 40N •m～65N •m 。
7.0.1    工具式脚手架安装前，应根据工程结构、施工环境等特点编制专项施工方案， 并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。
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7.0.3    总承包单位必须将工具式脚手架专业工程发包给具有相应资质等级的专业队
伍，并应签订专业承包合同，明确总包、分包或租赁等各方的安全生产责任。
8.2.1    高处作业吊篮在使用前必须经过施工、安装、监理等单位的验收，未经验收或 验收不合格的吊篮不得使用。
[bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark157]21. 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》 ——JGJ215- 2010 【强条已废】
以下条目《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022已被替 代
4.1.6    有下列情况之一的施工升降机不得安装使用：
	1  属国家明令淘汰或禁止使用的；
	2  超过有安全技术标准或制造厂家规定使用年限的；
	3  经检验达不到安全技术标准规定的；
	4  无完整安全技术档案的；
	5  无齐全有效的安全保护装置的。
4.2.10    安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。当导轨架或附墙架上有 人员作业时，严禁开动施工升降机。
5.2.2    严禁施工升降机使用超过有效表定期的防坠安全器。
5.3.9    严禁在施工升降机运行中进行保养、维修作业。
[bookmark: bookmark158]22. 《建筑施工竹脚手架安全技术规范》 ——JGJ254-2011
以下条目《施工脚手架通用规范》GB55023-2022已被替代
3.0.2    严禁搭设单排竹脚手架。双排竹脚手架的搭设高度不得超过 24m，满堂架搭设 高度不得超过 15m 。
4.2.5    竹杆的绑扎材料严禁重复使用。
6.0.3    拆除竹脚手架时，应符合下列规定：
1  拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业，严禁斩断或剪断绑扎材 料后整层滑塌、整层推倒或拉倒；
2  连墙件必须随竹脚手架逐层拆除，严禁先将整层或数层连墙件拆除后再拆除架 体；分段拆除时高差不应大于 2 步。
6.0.7    拆下的竹脚手架各种杆件、脚手板等材料，应向下传递或用索具吊运至地面， 严禁抛掷至地面。
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8.0.6    当搭设、拆除竹脚手架时，必须设置警戒线、警戒标志，并应派专人看护，非 作业人员严禁入内。
8.0.8     当双排脚手架搭设高度达到三步架高时，应随搭随设连墙件、剪刀撑等杆件， 且不得随意拆除。当脚手架下部暂不能设连墙件时应设置抛撑。
8.0.12    在竹脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：
1  主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；
2  顶撑；
3  剪刀撑；
4  连墙件。
8.0.13    在竹脚手架使用期间，不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。
8.0.14    竹脚手架作业层上严禁超载。
8.0.21    工地应设置足够的消防水源和临时消防系统，竹材料堆放处应设置消防设备。
8.0.22    当在竹脚手架上进行电焊、机械切割作业时，必须经过批准且有可靠的安全防 火措施，并应设专人监管。
8.0.23    施工现场应有动火审批制度，不应在竹脚手架上进行明火作业。
[bookmark: bookmark159]23. 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》——JGJ276-2012
以下条目《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022已被替 代
3.0.1    起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案，并应进行安全技术措施 交底；作业中，未经技术负责人批准，不得随意更改。
3.0 19    暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，必须采取临时固定措施。
3.0.23    对临时固定的构件，必须在完成了永久固定，并经检查确认无误后，方可解除 临时固定措施。
[bookmark: bookmark160]24. 《安全色》 ——GB2893-2008
本标准的全部技术内容为强制性。

[bookmark: bookmark161]25. 《安全标志及其使用导则》 ——GB2894-2008
本标准全部技术内容为强制性。
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[bookmark: bookmark162]第四篇  设计规范

[bookmark: bookmark163]1.GB50015-2019  建筑给水排水设计标准【强条已废】
以下条目《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021已被替代
3.1.2  自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。
3.1.3  中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。
3.1.4  生活饮用水应设有防止管道内产生虹吸回流、背压回流等污染的措施。
3.3.4  卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定：
1  出水口不得被任何液体或杂质所淹没；
2  出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙，不得小于出水口直径的 2.5 倍。
3.3.6  从生活饮用水管网向下列水池(箱)补水时应符合下列规定：
1  向消防等其他非供生活饮用的贮水池(箱)补水时，其进水管口最低点高出溢流边缘的 空气间隙不应小于 150mm ；
2  向中水、雨水回用水等回用水系统的贮水池(箱)补水时，其进水管口最低点高出溢流 边缘的空气间隙不应小于进水管管径的 2.5 倍，且不应小于 150mm 。
3.3.7  从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时，应在用水管道的下列部位设置倒流 防止器：
1  从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物，且与城镇给水管 形成连通管网的引入管上；
2  从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上；
3  利用城镇给水管网直接连接且小区引入管无防回流设施时，向气压水罐、热水锅 炉、热水机组、水加热器等有压容器或密闭容器注水的进水管上。
3.3.8  从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水管道或设备时，应设置倒 流防止器：
1  单独接出消防用水管道时，在消防用水管道的起端；
2  从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出水管上。
3.3.9  生活饮用水管道系统上连接下列含有有害健康物质等有毒有害场所或设备时，必 须设置倒流防止设施：
1  贮存池(罐)、装置、设备的连接管上；
2  化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物安全实验室除按本条第  1 款设置 外，还应在其引入管上设置有空气间隙的水箱，设置位置应在防护区外。
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3.3.10  从小区或建筑物内的生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时，应在用水管 道上设置真空破坏器等防回流污染设施：
1  当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道  出口与溢流水位之间应设有空气间隙，且空气间隙小于出口管径 2.5 倍时，在其充(补) 水管上；
2  不含有化学药剂的绿地喷灌系统，当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端；
3  消防(软管)卷盘、轻便消防水龙；
4  出口接软管的冲洗水嘴( 阀)、补水水嘴与给水管道连接处。
3.3.13  严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接。
3.3.16  建筑物内的生活饮用水水池(箱)体，应采用独立结构形式，不得利用建筑物的本 体结构作为水池(箱) 的壁板、底板及顶盖。
生活饮用水水池(箱)与消防用水水池(箱)并列设置时，应有各自独立的池(箱)壁。
3.3.20  生活饮用水水池(箱)应设置消毒装置。
3.3.21  在非饮用水管道上安装水嘴或取水短管时，应采取防止误饮误用的措施。
3.6.3  室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。
3.10.10  水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵，必须设置备用泵。
3.10.13  游泳池和水上游乐池的池水必须进行消毒处理。
3.10.15  使用臭氧消毒时，臭氧应采用负压方式投加在过滤器之后的循环水管道上，并 应采用与循环水泵联锁的全自动控制投加系统。严禁将氯消毒剂直接注入游泳池。
3.10.22  游泳池和水上游乐池的进水口、池底回水口和泄水口应配设格栅盖板，格栅间 隙宽度不应大于 8mm。泄水口的数量应满足不会产生对人体造成伤害的负压。通过格 栅的水流速度不应大于 0.2m/s 。
3.10.25  比赛用跳水池必须设置水面制波和喷水装置。
3.13.11  埋地式生活饮用水贮水池周围 10m 内，不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水 井、垃圾堆放点等污染源。生活饮用水水池(箱)周围 2m 内不得有污水管和污染物。
4.3.10  下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时，必须在 排水口以下设存水弯：
1  构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏；
2  其他设备的排水口或排水沟的排水口。
4.3.11  水封装置的水封深度不得小于 50mm ，严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采 用钟式结构地漏。
4.4.2  排水管道不得穿越下列场所：
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1  卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间；
2  生活饮用水池(箱)上方；
3  遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面；
4  食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。
4.4.3  住宅厨房间的废水不得与卫生间的污水合用一根立管。
4.4.12  下列构筑物和设备的排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式：
1  生活饮用水贮水箱(池) 的泄水管和溢流管；
2  开水器、热水器排水；
3  医疗灭菌消毒设备的排水；
4  蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水；
5  贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
4.4.17  室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处，应设水封装置。
4.10.13  化粪池与地下取水构筑物的净距不得小于 30m 。
6.3.9  老年人照料设施、安定医院、幼儿园、监狱等建筑中为特殊人群提供沐浴热水的 设施，应有防烫伤措施。
6.5.6  燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。严禁在浴室内安装直接排 气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。
6.5.20  膨胀管上严禁装设阀门。
[bookmark: bookmark164]2.GB50028-2006  城镇燃气设计规范（2020 年版）【强条已废】
以下条目《燃气工程项目规范》GB55009-2021已被替代
3.2.1    城镇燃气质量指标应符合下列要求：
1  城镇燃气（应按基准气分类）的发热量和组分的波动应符合城镇燃气互换的要 求；
3.2.2    采用不同种类的燃气做城镇燃气除应符合第 3.2.1 条外，还应分别符合下列第 [image: ]4 款的规定。
1  天然气的质量标准应符合下列规定：
1）天然气发热量、总硫和硫化氢含量、水露点指标应符合现行国家标准《天然 气》GB17820 的一类气或二类气的规定；
2）在天然气交接点的压力和温度条件下：
天然气的烃露点应比最低环境温度低 [image: ]
天然气中不应有固态、液态或胶状物质。
2  液化石油气质量指标应符合现行国家标准《油气田液化石油气》GB9052.1 或
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	《液化石油气》GB11174 的规定；
3  人工煤气质量指标应符合现行国家标准《人工煤气》GB13612 的规定；
4  液化石油气与空气的混合气做主气源时，液化石油气的体积分数应高于其爆炸 上限的 2 倍，且混合气的露点温度应低于管道外壁温度 5 ℃。硫化氢含量不应大于
20mg/m3 。
3.2.3    城镇燃气应具有可以察觉的臭味，燃气中加臭剂的最小量应符合下列规定：
1  无毒燃气泄露到空气中，达到爆炸下限的 20%时，应能察觉；
2  有毒燃气泄露到空气中，达到对人体允许的有害浓度时，应能察觉；
对于以一氧化碳为有毒成分的燃气，空气中一氧化碳含量达到 0.02%（体积分 数）时，应能察觉。
4.2.11    加热煤气管道的设计应符合下列要求：
3  必须设置低压报警信号装置，其取压点应设在压力自动调节装置的蝶阀前的总 管上。管道末端应设爆破膜；
4.2.12    直立炉、焦炉桥管上必须设置低压氨水喷洒装置。直立炉的荒煤气管或焦炉集 气管上必须设置煤气放散管，放散管出口应设点火燃烧装置。
焦炉上升管盖及桥管与水封阀承插处应采用水封装置。
4.2.13    炉顶荒煤气管，应设压力自动调节装置。调节阀前必须设置氨水喷洒设施。调 节蝶阀与煤气鼓风机室应有联系信号和自控装置。
4.3.2    煤的气化制气宜作为人工煤气气源厂的辅助（加热）和掺混用气源。当作为城 市的主气源时，必须采取有效措施，使煤气组分中一氧化碳含量和煤气热值达到现行 国家标准《人工煤气》GB13612 质量标准。
4.3.15    作为加热和掺混用的气化炉冷煤气温度宜小于 35 ℃,其灰尘和液态焦油等杂质 含量应小于 20mg/m3；气化炉热煤气至用气设备前温度不应小于 350 ℃,其灰尘含量应 小于 300mg/m3 。
4.3.23    在电气滤清器上必须装有爆破阀。洗涤塔上宜设有爆破阀，其装设位置应符合 下列要求：
1  装在设备薄弱处或易受爆破气浪直接冲击的位置；
2  离操作面的净空高度小于 2m 时，应设有防护措施；
3  爆破阀的泄压口不应正对建筑物的门或窗。
4.3.26    煤气设备水封的高度，不应小于表 4.3.26 的规定。
表 4.3.26    煤气设备水封有效高度

	最大工作压力
	（Pa ）
	水封的有效高度（mm ）
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	＜3000
	最大工作压力（以 Pa 表示）×0.1 ＋150，但不得小于 250

	3000～10000
	最大工作压力（以 Pa 表示）×0.1 × 1.5

	> 10000
	最大工作压力（以 Pa 表示）×0.1 ＋500


注：发生炉煤气钟罩阀的放散水封的有效高度应等于煤气发生炉出口最大工作压力（以 Pa 表示） 乘 0.1 加 50mm 。
4.3.27    生产系统的仪表和自动控制装置的设置应符合下列规定：
8  应设置循环气化炉的缓冲气罐的高、低位限位器分别与自动控制机和煤气排送 机连锁装置，并应设报警装置；
10  应设置连续气化炉的煤气排送机（或热煤气直接用户如直立炉的引风机）与空 气总管压力或空气鼓风机连锁装置，并应设报警装置。
11  应设置当煤气中含氧量大于 1%（体积）或电气滤清器的绝缘箱温度低于规定 值、或电气滤清器出口煤气压力下降到规定值时，能立即切断高压电源装置，并应设 置报警装置；
12  应设置连续气化炉的低压煤气总管压力与煤气排送机连锁装置，并应设报警装 置；
4.4.13    在炉体与空气系统连接管上应采取防止炉内燃气窜入空气管道的措施，并应设 防爆装置。
4.4.17    重油制气厂应设污水处理装置，污水排放应符合现行国家标准《污水综合排放 标准》GB8978 的规定。
4.4.18    自动控制装置的程序控制系统设计，应符合下列要求：
4  主要阀门应设置检查和连锁装置，在发生故障时应有显示和报警信号，并能恢 复到安全状态。
4.5.13    清油制气炉宜设置防爆装置，在炉体与空气系统连接管上应采用防止炉内燃气 窜入空气管道的措施，并应设防爆装置。
5.1.4    煤气净化装置的设计，应做到当净化设备检修和清洗时，出厂煤气中杂质含量 仍符合现行的国家标准《人工煤气》GB13612 的规定。
5.3.4    用电动机带动的煤气鼓风机，其供电系统应符合现行的国家标准《供配电系统 设计规范》GB50052  的“二级负荷”设计的规定；电动机应采取防爆措施。
5.3.6    鼓风机的布置，应符合下列要求：
7  鼓风机房应设煤气泄漏报警及事故通风设备。
5.4.2    电捕焦油器设计，应符合下列要求：
1  电捕焦油器应设置泄爆装置、放散管和蒸汽管，负压回收流程可不设泄爆装 置；
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3  当干馏煤气中含氧量大于 1%（体积分数）时应进行自动报警，当含氧量达到 2%或电捕焦油器的绝缘箱温度低于规定值时，应有能立即切断电源的措施。
5.11.8    脱硫剂采用箱内再生时，掺空气后煤气中含氧量应由煤气中硫化氢含量确定。 但出箱时煤气中含氧量应小于 2%（体积分数）。
5.12.5    用于进行一氧化碳变换的煤气，应进行煤气含氧量监测，煤气中含氧量（体积 分数）不应大于 0.5%。当煤气中含氧量达 0.5%～1.0%时应减量生产，当含氧量大于  1%时应停车置换。
5.12.17    一氧化碳变换炉应设置超温报警及连锁控制。
5.14.1    严禁在厂房内放散煤气和有害气体。
5.14.2    设备和管道上的放散管管口高度应符合下列要求：
1  当放散管直径大于 150mm 时，放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和 走台 2.5m 以上。
2  当放散管直径小于或等于 150mm 时，放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、 设备和走台 4m 以上。
5.14.3    煤气系统中液封槽液封高度应符合下列要求：
1  煤气鼓风机出口处，应为鼓风机全压（以 Pa 表示）乘 0.1 加 500mm ；
2  硫铵工段满流槽内的液封高度应满足煤气鼓风机全压（以 Pa 表示）乘 0.1 要 求；
3  其余出均应为最大操作压力（以 Pa 表示）乘 0.1 加 500mm 。
5.14.4    煤气系统液封槽的补水口严禁与供水管道直接相接。
6.1.6    城镇燃气管道的设计压力（P）分为 7 级，并应符合表 6.1.6 的要求。
表 6.1.6    城镇燃气管道设计压力（表压）分级

	名称
	压力（MPa ）

	高压燃气管道
	A
	2.5 ＜P ≤4.0

	
	B
	1.6 ＜P ≤2.5

	次高压燃气管道
	A
	0.8 ＜P ≤ 1.6

	
	B
	0.4 ＜P ≤0.8

	中压燃气管道
	A
	0.2 ＜P ≤0.4

	
	B
	0.01 ≤P ≤0.2

	低压燃气管道
	P ＜0.01


6.3.1    中压和低压燃气管道宜采用聚乙烯管、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚 乙烯塑料复合管，并应符合下列要求：
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1  聚乙烯燃气管道应符合现行的国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1 和《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.2 的规定；
2  机械接口球墨铸铁管道应符合现行国家标准《水及燃气管道用球墨铸铁管、管 件和附件》GB/T13295 的规定；
3  钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时，应分别符合现行的国家标准《低 压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 的规定。
4  钢骨架聚乙烯塑料复合管道应符合国家现行标准《燃气用钢骨架聚乙烯复合 管》CJ/T125 和《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T126 的规定。
6.3.2    次高压燃气管道应采用钢管。其管材和附件应符合本规范第 6.4.4 条的要求。地 下次高压 B 燃气管道也可采用钢号 Q235B 焊接钢管，并应符合现行国家标准《低压流 体输送用焊接钢管》GB/T3091 的规定。
次高压钢制燃气管道直管段计算壁厚应按式（6.4.6）计算确定。最小公称壁厚不 应小于表 6.3.2 的规定。
表 6.3.2    钢质燃气管道最小公称壁厚

	钢管公称直径 DN（mm ）
	公称壁厚（mm ）

	DN100～150
	4.0

	DN200～300
	4.8

	DN350～450
	5.2

	DN500～550
	6.4

	DN600～700
	7.1

	DN750～900
	7.9

	DN950～1000
	8.7

	DN1050
	9.5


6.3.3    地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑 物）的下面穿越。
地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于表 6.3.3-1 和 6.3.3-2 的规定。







表 6.3.3-1    地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距（m ）

	项    目
	地下燃气管道压力（MPa ）

	
	低压
	中压
	次高压
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	＜0.01
	B
≤0.2
	A
≤0.4
	B  0.8
	A  1.6

	建筑物
	基础
	0.7
	1.0
	1.5
	——
	——

	
	外墙面（出地面处）
	——
	——
	——
	5.0
	13.5

	给水管
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5

	污水、雨水排水管
	1.0
	1.2
	1.2
	1.5
	2.0

	电力电缆
	（含电车电
缆）
	直埋
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5

	
	在导管内
	
1.0
	
1.0
	
1.0
	
1.0
	
1.5

	通信电缆
	直埋
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5

	
	在导管内
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.5

	其他燃气管道
	DN ≤300mm
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	
	DN ＞300mm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	热力管
	直埋
	1.0
	1.0
	1.0
	1.5
	2.0

	
	在管沟内（至外壁）
	1.0
	1.5
	1.5
	2.0
	4.0

	电杆（塔）的 基础
	≤35kV
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	
	>35kV
	2.0
	2.0
	2.0
	5.0
	5.0

	通信照明电杆（至电杆中心）
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	铁路路堤坡脚
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0

	有轨电车钢轨
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0

	街树（至树中心）
	0.75
	0.75
	0.75
	1.2
	1.2


表 6.3.3-2    地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距（m ）

	项目
	地下燃气管道（当有套管时，以套管计）

	给水管、排水管或其他燃气管道
	0.15

	热力管、热水管的管沟底（或顶）
	0.15

	电缆
	直埋
	0.50

	
	在导管内
	0.15

	铁路（轨底）
	1.20

	有轨电车（轨底）
	1.00


注：1  当次高压燃气管道压力与表中数不相同时，可采用直线方程内插法确定水平净距。
2  如受地形限制不能满足表 6.3.3-1 和表 6.3.3-2 时，经与有关部门协商，，采取有效的安全防 护措施后，表 6.3.3-1 和表 6.3.3-2 规定的净距，均可适当缩小，但低压管道不应影响建（构）筑物 和相邻管道基础的稳固性，中压管道距建筑物基础不应小于 0.5m 且距建筑物外墙面不应小于 1m ， 次高压燃气管道距建筑物外墙面不应小于 3.0m。其中当对次高压 A 燃气管道采取有效的安全防护  措施或当管道壁厚不小于 9.5mm 时，管道距建筑物外墙面不应小于 6.5m；当管壁厚度不小于
11.9mm 时，管道距建筑物外墙面不应小于 3.0m 。
3  表 6.3.3-1 和表 6.3.3-2 规定除地下燃气管道与热力管的净距不适于聚乙烯管道和钢骨架聚乙 烯塑料复合管外，其他规定均适用于聚乙烯燃气管道和钢骨架聚乙烯塑料复合管道。聚乙烯燃气管 道与热力管道的净距应按国家现行标准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63 执行。
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4  地下燃气管道与电杆（塔）基础之间的水平净距，还应满足本规范表 6.7.5 地下燃气管道与 交流电力线接地体的净距规定。
6.3.8    地下燃气管道从排水管（沟）、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过
时，应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于表 6.3.3-1 中燃气管道 与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。
6.3.11    燃气管穿越河底时，应符合下列要求：
2  燃气管道至河床的覆土厚度，应根据水流冲刷条件及规划河床确定。对不通航 的河流不应小于 0.5m；对通航的河流不应小于 1.0m，还应考虑疏浚和投锚深度；
4  在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。
6.3.13    在次高压、中压燃气干管上，应设置分段阀门，并应在阀门两侧设置放散管。 在燃气支管的起点处，应设置阀门。
6.3.15    室外架空的燃气管道，可沿建筑物外墙或支柱敷设，并应符合下列要求：
1  中压和低压燃气管道，可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑的外墙 敷设；
次高压 B、中压和低压燃气管道，可沿建筑耐火等级不低于二级的丁、戊类生产 厂房的外墙敷设。
3  架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距不应小于表 6.3.15 的 规定。
表 6.3.15    架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距

	建筑和管线名称
	最小垂直净距（m ）

	
	燃气管道下
	燃气管道上

	铁路轨顶
	6.0
	——

	城市道路路面
	5.5
	——

	厂区道路路面
	5.0
	——

	人行道路路面
	2.2
	——

	
架空电力线，电压
	3kV 以下
	——
	1.5

	
	[image: ]10kV
	——
	3.0

	
	35～66kV
	——
	4.0

	
其他管道，管径
	≤300mm
	同管道直径，但不小 于 0.10
	同左

	
	>300mm
	0.30
	0.30


注：1  厂区内部的燃气管道，在保证安全的情况下，管底至道路路面的垂直净距可取 4.5m；管底 至铁路轨顶的垂直净距，可取 5.5m。在车辆和人行道以外的地区，可在从地面到管底高度不小于 0.35m 的底支柱上敷设燃气管道。
2  电气机车铁路除外。
3  架空电力线与燃气管道的交叉垂直净距尚应考虑导线的最大垂度。
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6.4.4    高压燃气管道采用的钢管和管道附件材料应符合下列要求：
2  燃气管道选用的钢管，应符合现行国家标准《石油天然气工业  输送钢管交货 技术条件  第 1 部分：A 级钢管》GB/T9711.1（L175 级钢管除外）、《石油天然气工 业  输送钢管交货技术条件  第 2 部分：《B 级钢管》GB/T9711.2 和《输送流体用无 缝钢管》GB/T8163  的规定，或符合不低于上述三项标准相应技术要求的其他钢管标  准。三级和四级地区高压燃气管道材料钢级不应低于 L245 。
6.4.11    一级或二级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距不应小于表 6.4.11 的规 定。
表 6.4.11    一级或二级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距（m ）

	燃气管道公称直径 DN（mm ）
	地下燃气管道压力（MPa ）

	
	1.61
	2.50
	4.00

	900 ＜DN ≤ 1050
750 ＜DN ≤900
600 ＜DN ≤750
450 ＜DN ≤600
300 ＜DN ≤450
150 ＜DN ≤300
DN ≤ 150
	53
40
31
24
19
14
11
	60
47
37
28
23
18
13
	70
57
45
35
28
22
15


注：1  当燃气管道强度设计系数不大于 0.4 时，一级或二级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平 净距可按表 6.4.12 确定。
2  水平净距是指管道外壁到建筑物出地面处外墙面的距离。建筑物是指平常有人的建筑物。
3  当燃气管道压力与表中数不相同时，可采用直线方程内插法确定水平净距。
6.4.12     三级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距不应小于表 6.4.12 的规定。
表 6.4.12     三级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距（m ）

	燃气管道公称直径和壁厚δ
	（mm ）
	地下燃气管道压力（MPa ）

	
	1.61
	2.50
	4.00

	A 所有管径δ＜9.5
B  所有管径 9.5 ≤δ＜11.9 C  所有管径δ≥ 11.9
	13.5
6.5
3.0
	15.0
7.5
5.0
	17.0
9.0
8.0


注：1  当对燃气管道采取有效的保护措施时，δ＜9.5mm 的燃气管道也可采用表中 B 行的水平净 距。
2  水平净距是指管道外壁到建筑物出地面处外墙面的距离。建筑物是指平常有人的建筑物。
3  当燃气管道压力与表中数不相同时，可采用直线方程内插法确定水平净距。
6.4.13    高压地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于表
6.3.3-1 和表 6.3.3-2 次高压 A 的规定。但高压 A 和高压 B 地下燃气管道与铁路路堤坡 脚的水平净距分别不应小于 8m 和 6m；与有轨电车钢轨的水平净距分别不应小于 4m
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和 3m 。
注：当达不到本条净距要求时，采取有效的防护措施后，净距可适当缩小。
6.5.3    储配站内的储气罐与站内的建、构筑物的防火间距应符合表 6.5.3 的规定。
表 6.5.3    储气罐与站内的建、构筑物的防火间距（m ）

	
储气罐总容积（m3）
	
≤ 1000
	> 1000~
≤ 10000
	> 10000~ ≤50000
	>50000~
≤200000
	
>200000

	明火、散发火花地点
	20
	25
	30
	35
	40

	调压室、压缩机室、计量 室
	
10
	
12
	
15
	
20
	
25

	控制室、变配电室、汽车 库等辅助建筑
	
12
	
15
	
20
	
25
	
30

	机修间、燃气锅炉房
	15
	20
	25
	30
	35

	办公、生活建筑
	18
	20
	25
	30
	35

	消防泵房、消防水池取水 口
	
20

	站内道路（路边）
	10
	10
	10
	10
	10

	围墙
	15
	15
	15
	15
	18


注：1  低压湿式储气罐与站内的建、构筑物的防火间距，应按本表确定；
2  低压干式储气罐与站内的建、构筑物的防火间距，当可燃气体的密度比空气大时，应按本表 增加 25% ；比空气小或等于时，可按本表确定；
3  固定容积储气罐与站内建、构筑物的防火间距应按本表的规定执行。总容积按其几何容积
	（m3）和设计压力（绝对压力，102kPa）的乘积计算；
4  低压湿式或干式储气罐的水封室、油泵房和电梯间等附属设施与该储罐的间距按工艺要求确 定；
5  露天燃气工艺装置与储气罐的间距按工艺要求确定。
6.5.4    储气罐或罐区之间的防火间距，应符合下列要求：
1  湿式储气罐之间、干式储气罐、湿式储气罐与干式储气罐之间的防火间距，不 应小于相邻较大罐的半径；
2  固定容积储气罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐直径的 2/3 ；
3  固定容积储气罐与低压湿式或干式储气罐之间的防火间距，不应小于相邻较大 罐的半径；
4  数个固定容积储气罐的总容积大于 20000m 时，应分组布置。组与组之间的防火 间距：卧式储罐，不应小于相邻较大罐长度的一半；球形储罐，不应小于相邻较大罐  的直径，且不应小于 20.0m ；
5  储气罐与液化石油气罐之间防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规
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范》GB50016 的有关规定。
6.5.5    门站和储配站总平面布置应符合下列要求：
2  站内的各建构筑物之间以及与站外建构筑物之间的防火间距应符合现行国家标 准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。站内建筑物的耐火等级不应低于现行 国家标准《建筑设计防火规范》GB50016“二级”的规定。
3  站内露天工艺装置区边缘距明火或散发火花地点不应小于 20m，距办公生活建 筑不应小于 18m，距围墙不应小于 10m。与站内生产建筑的间距按工艺要求确定。
4  储配站生产区应设置环形消防车通道，消防车通道宽度不应小于 3.5m 。
6.5.7    门站和储配站的工艺设计应符合下列要求：
5  进出站管线应设置切断阀门和绝缘法兰；
6.5.12    高压储气罐工艺设计，应符合下列要求：
2  高压储气罐应分别设置安全阀、放散管和排污管；
3  高压储气罐应设置压力检测装置；
6  当高压储气罐罐区设置检修用集中放散装置，集中放散装置的放散管与站外 建、构筑物的防火间距不应小于表 6.5.12-1 的规定；集中放散装置的放散管与站内
建、构筑物的防火间距不应小于表 6.5.12-2 的规定；放散管管口高度应高出距其 25m 内的建构筑物 2m 以上，且不得小于 10m ；
表 6.5.12-1    集中放散装置的放散管与站外建、构筑物的防火间距

	项目
	防火间距（m ）

	明火、散发火花地点
	30

	民用建筑
	25

	甲、乙类液体储罐，易燃材料堆场
	25

	室外变、配电站
	30

	甲、乙类物品库房，甲、乙类生产厂房
	25

	其他厂房
	20

	铁路（中心线）
	40

	公路、道路（路边）
	高速，Ⅰ、Ⅱ级，城市快速
	15

	
	其他
	10

	架空电力线（中心线）
	>380V
	2.0 倍杆高

	
	≤380
	1.5 倍杆高

	架空通信线（中心线）
	国家Ⅰ、Ⅱ级
	1.5 倍杆高

	
	其他
	1.5 倍杆高
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表 6.5.12-2    集中放散装置的放散管与站外建、构筑物的防火间距

	项    目
	防火间距（m ）

	明火、散发火花地点
	30

	办公、生活建筑
	25

	可燃气体储气罐
	20

	室外变、配电站
	30

	调压室、压缩机室、计量室及工艺装置区
	20

	控制室、配电室、汽车库、机修间和其他辅助建筑
	25

	燃气锅炉房
	25

	消防泵房、消防水池取水口
	20

	站内道路（路边）
	2

	围墙
	2


6.5.13    站内工艺管道应采用钢管。燃气管道设计压力大于 0.4MPa 时，其管材性能应 分别符合现行国家标准《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》GB/T9711、《输送 流体用无缝钢管》GB/T8163 的规定；设计压力不大于 0.4MPa 时，其管材性能应符合 现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 的规定。
阀门等管道附件的压力级别不应小于管道设计压力。
6.5.19    门站和储配站内的消防设施设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016 的规定，并符合下列要求：
1  储配站在同一时间内的火灾次数应按一次考虑。储罐区的消防用水量不应小于
表 6.5.19 的规定。
表 6.5.19    储罐区的消防用水量

	储罐容积
	（m ）
	>500~ ≤ 10000
	> 10000~ ≤50000
	>50000~
≤ 100000
	> 100000~ ≤200000
	
>200000

	消防用水量
	（L/s ）
	
15
	
20
	
25
	
30
	
35


注：固定容积的可燃气体储罐以组为单位，总容积按其几何容积（m3）和设计压力（绝对压力， 102kPa）的乘积计算。
2  当设置消防水池时，消防水池的容量应按火灾延续时间 3h 计算确定。当火灾情 况下能保证连续向消防水池补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补水量。
6.5.20    门站和储配站供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》 GB50052  的“二级负荷”的规定。
6.5.22    储气罐和压缩机室、调压计量室等具有爆炸危险的生产用房应有防雷接地设  施，其设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057  的“第二类防雷建 筑物”的规定。
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6.6.2    调压装置的设置应符合下列要求：
6  液化石油气和相对密度大于 0.75 燃气的调压装置不得设于地下室、半地下室内 和地下单独的箱体内。
[bookmark: bookmark165]3.《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 【强条已废】
3.2.1    建筑结构设计时，应根据结构破坏可能产生的后果，即危及人的生命、造成经
济损失、对社会或环境产生影响等的严重性，采用不同的安全等级。建筑结构安全等
级的划分应符合表 3.2.1 的规定。【 当前条目已被《工程结构通用规范》GB55001-2021 替代】
表 3.2.1  建筑结构的安全等级

	安全等级
	破坏后果

	一级
	很严重：对人的生命、经济、社会或环境影响很大

	二级
	严重：对人的生命、经济、社会或环境影响较大

	三级
	不严重：对人的生命、经济、社会或环境影响较小


3.3.2    建筑结构设计时，应规定结构的设计使用年限。【 当前条目已被《工程结构通 用规范》GB55001-2021替代】
[bookmark: bookmark166]4. 《住宅设计规范》 ——GB50096-2011 【部分强条已废止】
部分条目已被《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021替代
6.6.2    住宅入口及入口平台的无障碍设计应符合下列规定：
1  建筑入口设台阶时，应同时设置轮椅坡道和扶手；
2  坡道的坡度应符合表 6.6.2 的规定；
表 6.6.2    坡道的坡度

	坡度
	1:20
	1:16
	1:12
	1:10
	1:8

	最大高度
（m）
	1.50
	1.00
	0.75
	0.60
	0.35


3  供轮椅通行的门净宽不应小于 0.8m；
4  供轮椅通行的推拉门和平开门，在门把手一侧的墙面，应留有不小于 0.50m 的 墙面宽度；
5  供轮椅通行的门扇，应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下 方应安装高 0.35m 的护门板；
6  门槛高度及门内外地面高差不应大于 0.015m，并应以斜坡过渡。
6.6.4    供轮椅通行的走道和通道净宽不应小于 1.20m。
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7.1.5    卧室、起居室（厅）、厨房的采光窗洞口的窗地面积比不应低于 1/7 。
7.2.3    每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的 5% 。
7.3.1    卧室、起居室（厅）内噪声级，应符合下列规定：
1  昼间卧室内的等效连续 A 声级不应大于 45dB；
2  夜间卧室内的等效连续 A 声级不应大于 37dB；
3  起居室（厅）的等效连续 A 声级不应大于 45dB。
7.4.1    住宅的屋面、地面、外墙、外窗应采取防止雨水和冰雪融化水侵入室内的措 施。
7.4.2    住宅的屋面和外墙的内表面在设计的室内温度、湿度条件下不应出现结露。
7.5.3    住宅室内污染物的活度和浓度应符合表 7.5.3 的规定。
表 7.5.3    住宅室内空气污染物限值

	污染物名称
	活度、浓度限值

	氡
	≤200（Bq/m3）

	游离甲醛
	≤0.08（mg/m3）

	苯
	≤0.09（mg/m3）

	氨
	≤0.2（mg/m3）

	TVOC
	≤0.5（mg/m3）


8.1.1    住宅应设置室内给水排水系统。
8.1.2    严寒和寒冷地区的住宅应设置采暖设施。
8.1.3    住宅应设置照明供电系统。
8.1.4    住宅计量装置的设置应符合下列规定：
2  设有集中采暖（集中空调）系统时，应设置分户热计量装置；
8.3.2    除电力充足和供电政策支持，或建筑所在地无法利用其他形式的能源外，严寒 和寒冷地区、夏热冬冷地区的住宅不应设计直接电热作为室内采暖主体热源。
8.3.4    住宅集中采暖的设计，应进行每一个房间的热负荷计算。
8.3.12    采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时，其热效率应符合现行国家标准《家 用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665 中能效等级 3   级的规定值。
[bookmark: bookmark167]5.《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008 【强条已废止】
3.2.1    工程结构设计时，应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损 失、对社会或环境产生影响等) 的严重性，采用不同的安全等级。工程结构安全等级的 划分应符合表 3.2.1 的规定。【 当前条目已被《工程结构通用规范》GB55001-2021替
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代】
表3.2.1 工程结构的安全等级

	安全等级
	破坏后果

	一级
二级
三级
	很严重 严 重 不严重



注：对重要的结构，其安全等级应取为一级；对一般的结构，其安全等级宜取为二级；对次要的结构， 其安全等级可取为三级。
条文说明：3.2.1 本条为强制性条文。在本标准中，按工程结构破坏后果的严重性统一划分为三个  安全等级，其中，大量的一般结构宜列入中间等级；重要的结构应提高一级；次要的结构可降低一 级 。至于重要结构与次要结构的划分，则应根据工程结构的破坏后果，即危及人的生命、造成经济 损失、对社会或环境产生影响等的严重程度确定。
[image: ]3.3.1工程结构设计时，应规定结构的设计使用年限【当前条目已被《工程结构通 用规范》GB55001-2021替代】
 (
条文说明：
3.3.1
   
本条为强制性条文。
设计文件中需要标明结构的设计
使用年限，而无需标明结构
 
的设计基准期、耐久年限、寿命等。
)

[bookmark: bookmark168]6.《港口工程结构可靠性设计统一标准》GB50158-2010【 强条已废止】
3.0.2港口工程结构设计时，应根据结构失效可能产生的危及人的生命安全、造成经  济损失以及影响社会和环境等后果的严重程度采用不同的安全等级。港口工程结构安  全等级的划分应符合表3.0.2的规定。【当前条目已被《工程结构通用规范》GB55001- 2021 替代】
表3.0.2港口工程结构的安全等级
	安生等级
	失效后果
	适用范围

	一级
	很严重
	有特殊安全要求的结构

	二级
	严重
	一般港口工程结构

	三级
	不严重
	临时性港口工程结构


3.0.3    结构的设计使用年限应按下列规定采用：
1 永久性港口建筑物：50年：【当前条目已被《工程结构通用规范》GB55001-2021 替代】
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2    临时性港口建筑物：5 年～10 年。
7.2.6 在承载能力极限状态作用组合计算中，海港工程结构设计应符合下列规定：【当 前条目已被《工程结构通用规范》GB55001-2021替代】
1    持久组合：计算水位应分别采用设计高水位、设计低水位、极端高水位、极端 低水位和设计高水位与设计低水位之间的某一不利水位，并对各水位分别与地下水位  相结合进行计算。
2    短暂组台：计算水位应分别采用设计高水位、设计低水位和设计高水位与设计 低水位之间的某一不利水位，并对各水位分别与地下水位相结合进行计算。


7.2.7 在承载能力极限状态作用组合计算中，河港工程结构设计应符合下列规定：【当 前条目已被《工程结构通用规范》GB55001-2021替代】
1    持久组合：计算水位应分别采用设计高水位、设计低水位和设计高水位与设计 低水位之间的某一不利水位，并对各水位分别与地下水位相结合进行计算。
2    短暂组合：计算水位应分别采用设计高水位和设计低水位，施工期间可按设计 高水位与设计低水位之间的某一不利水位进行计算。
[bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark169]7.《水利水电工程结构可靠性设计统一标准》GB50199-2013 【强条已废 止】
3.2.1  水工建筑物设计时，应根据水工建筑物级别，采用不同的结构安全级别。水工建 筑物结构安全级别的划分应符合表 3.2.1 的规定【当前条目已被《工程结构通用规范》 GB55001-2021替代】
表 3.2.1  水工建筑物结构安全级别

	水工建筑物的结构安全级别
	水工建筑物级别

	Ⅰ
	1

	Ⅱ
[image: ]
	2、3           

	Ⅲ
	4、.5


3.3.1  水工结构设计时，应规定结构的设计使用年限。【当前条目已被《工程结构通用 规范》GB55001-2021替代】
[bookmark: bookmark170]8.GB50494-2009  城镇燃气技术规范
本规范全部条纹为强制性。
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[bookmark: bookmark171]9.《核工业铀矿冶工程技术标准》GB50521-2023
6.4.2  铀矿井必须建立机械通风系统，独头工作面和通风困难场所应辅以辅扇或局扇通 风。
	条文说明：本条为强制性条文，必须严格执行。金属矿山开采过程中，矿井工作环境中有粉尘、炮 烟、燃油设备的尾气等有毒有害气体，铀矿山矿井工作环境中除了具有上述危害因素外，还有对人 体危害较大的放射性粉尘、氡及其子体，通风是铀矿井排氡、降氡及去除其他有毒有害气体的基本 方法和主要措施，而自然通风受气象、季节等影响较大，不能保证井下工作环境满足要求，国家标 准《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 规定“地下矿山应采用机械通风”，铀矿山比其他  金属矿山井下工作环境中危害因素更多，通风要求更高，因此必须建立机械通风系统。2002 年 4
月 6 日，核工业 794 矿井下爆破作业后，因机械通风系统故障，仅靠自然通风未能及时排除有毒有 害气体，引起作业人员炮烟中毒，造成 12 人死亡的重大事故，为此，中核集团将 4 月 6  日定为
“中核集团安全生产日”，4 月为“中核集团安全生产月”。

独头巷道由于无法形成贯穿风流，其掘进过程中，如果没有局部通风设备，则新鲜风流难以到达工 作面，掘进产生的炮烟、矿尘等会长时间积聚在工作面附近，导致工作面空气质量严重恶化，威胁 作业人员的身体健康，甚至可能因炮烟浓度严重超标，造成作业人员中毒窒息的伤亡事故。因此， 要求掘进工作面要安装局部通风设备，以加强通风。


6.4.7  采场工作面之间严禁串联通风。

	条文说明：本条为强制性条文，必须严格执行。采场工作面串联通风后，上一工作面的污染风流进 入下一个工作面，造成工作面风流达不到入风风质要求，并易造成工作人员炮烟中毒、窒息等事
故，因此，为保证工作面入风不受污染，达到入风风质的要求，工作面之间严禁串联通风。
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[bookmark: bookmark172]10. 《民用建筑节水设计标准》 ——GB50555-2010 【强条已废】
以下条目《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021已被替代
4.1.5    景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。
4.2.1    设有市政或小区给水、中水供水管网的建筑，生活给水系统应充分利用城镇供 水管网的水压直接供水。
5.1.2    民用建筑采用非传统水源时，处理出水必须保障用水终端的日常供水水质安全 可靠，严禁对人体健康和室内卫生环境产生负面影响。
[bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark173]11. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 ——GB50736-2012【部分 强条已废】
部分条目《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021已被替代
3.0.6    设计最小新风量应符合下列规定：
1  公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表 3.0.6-1 规定。
表 3.0.6-1    公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m3 ∕（h•人）]

	建筑房间类型
	新风量

	办公室
	30

	客房
	30

	大堂、四季厅
	10


5.2.1    集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。
5.3.5    管道有冻结危险的场所，散热器的供暖立管或支管应单独设置。
5.3.10    幼儿园、老年人和特殊功能要求的建筑散热器必须暗装或加装防护罩。
5.4.3    热水地面辐射供暖系统地面构造，应符合下列规定：
1  直接与室外空气接触的楼板、与不供暖房间相邻的地板为供暖地面时，必须设 置绝热层；
5.4.6    热水地面辐射供暖塑料加热管的材质和壁厚的选择，应根据工程的耐久年限、 管材的性能以及系统运行水温、工作压力等条件确定。
5.5.1    除符合下列条件之一外，不得采用电加热供暖：
1  供电政策支持；
2  无集中供暖和燃气源，且煤或油灯等燃料的使用受到环保或消防严格限制的建 筑
3  以供冷为主，供暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑；
4  采用蓄热式电散热器、发热电缆在夜间低谷电进行蓄热，且不在用高峰和平段
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时间启用的建筑；
5  由可再生能源发电设备供电，且其发电量能够满足自身电加热量需求的建筑。
5.5.5    根据不同的使用条件，电供暖系统应设置不同类型的温控装置。
5.5.8    安装于距地面高度 180cm 以下的电供暖元器件，必须采取接地及剩余电流保护 措施。
5.6.1    采用燃气红外线辐射供暖时，必须采取相应的防火的通风换气等安全措施，并 符合国家现行有关燃气、防火规范的要求。
5.6.6    由室内供应空气的空间应能保证燃烧器所需的空气量。当燃烧器所需要的空气 量超过该空间 0.5 次/h 的换气次数时，应由室外供应空气。
5.7.3    户式燃气灶应采用全封闭式燃烧、平衡式强制排烟型。
5.9.5    当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器。
5.10.1    集中供暖的新建建筑和既有建筑节能改造必须设置热量计量装置，并具备室温 调控功能。用于热量结算的热量计量装置必须采用热量表。
6.1.6    凡属下列情况之一时，应单独设置排风系统：
1  两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时；
2  混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时；
3  混合后易使蒸汽凝结并聚集粉尘时；
4  散发剧毒物质的房间和设备；
5  建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间；
6  有防疫的卫生要求时。
6.3.2    建筑物全面排风系统吸风口的布置，应符合下列规定：
1  位于房间上部区域的吸风口，除用于排除氢气与空气混合物时，吸风口上缘至 顶棚平面或屋顶的距离不大于 0.4m；
2  用于排除氢气与空气混合物时，吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于
0.1m；
3  用于排出密度大于空气的有害气体时，位于房间下部区域的排风口，其下缘至 地板距离不大于 0.3m；
4  因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处，应设置导流设施。
6.3.9    事故通风应符合下列规定：
2  事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的 手动控制装置应在室外便于操作的地点分别设置；
6.6.13    高温烟气管道应采取热补偿措施。

-168-



6.6.16    可燃气体管道、可燃液体管道和电线等，不得穿过风管的内腔，也不得沿风管 的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道，不应穿过通风、空调机房。
7.2.1    除在方案设计或初步设计阶段可使用热、冷负荷指标进行必要的估算外，施工 图设计阶段应对空调区的冬季热负荷和夏季逐时冷负荷进行计算。
7.2.10    空调区的夏季冷负荷，应按空调区各项逐时冷负荷的综合最大值确定。
7.2.11    空调系统的夏季冷负荷，应按下列规定确定：
1  末端设备设有温度自动控制装置时，空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区 逐时冷负荷的综合最大值确定；
3  应计入新风冷负荷、再热负荷以及各项有关的附加冷负荷。
7.5.2    凡与被冷却空气直接接触的水质均应符合卫生要求。空气冷却采用天然冷源 时，应符合下列规定：
3  使用过后的地下水应全部回灌到同一含水层，并不得造成污染。
7.5.6    空调系统不得采用氨作制冷剂的直接膨胀式空气冷却器。
8.1.2    除符合下列条件之一外，不得采用点直接加热设备作为空调系统的供暖热源和 空气加湿热源：
1  以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建 筑，当冬季电力供应充足、夜间可利用低谷电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平 段时间启用；
2  无城市或区域集中供热，且采用燃气、用煤、油等燃料受到环保或消防严格限 制的建筑；
3  利用可再生能源发电，且其发电量能够满足直接电热用量需求的建筑；
4  冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度要求较高的建筑。
8.1.8    空调冷水和冷却水系统中的冷水机组、水泵、末端装置等设备和管路及部件的 工作压力不应大于其额定工作压力。
8.2.2    电动压缩式冷水机组的总装机容量，应根据计算的空调系统冷负荷值直接选
定，不另作附加；在设计条件下，当机组的规格不能符合计算冷负荷的要求时，所选 择的机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得超过 1.1 。
8.2.5    采用氨做制冷剂时，应采用安全性、密封性能良好的整体式氨冷水机组。
8.3.4    地埋管地源热泵系统设计时，应符合下列规定：
1  应通过工程场地状况调查和对浅层地能资源的勘察，确定地埋管换热系统实施 的可行性与经济性；
8.3.5    地下水地源热泵系统设计时，应符合下列规定：
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4  应对地下水采取可靠的回灌措施，确保全部回灌到同一含水层，且不得对地下 水资源造成污染。
8.5.20    空调热水管道设计应符合下列规定：
1  当空调热水管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器；
8.7.7    水蓄冷（热）系统设计应符合下列规定：
4  蓄热水池不应与消防水池合用。
8.10.3    氨制冷机房设计应符合下列规定：
1  氨制冷机房单独设置且远离建筑群；
2  机房内严禁采用明火供暖；
3  机房应有良好的通风条件，同时应设置事故排风装置，换气次数每小时不少于
12 次，排风机应选用防爆型；
8.11.14    锅炉房及换热机房，应设置供热量控制装置。
9.1.5    锅炉房、换热机房和制冷机房的能量计量应符合下列规定：
1  应计量燃料的消耗量；
2  应计量耗电量；
3  应计量集中供热系统的供热量；
4  应计量补水量；
9.4.9    空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设无风断电、超温断电保护装置； 电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。
[bookmark: bookmark174]12. 《民用建筑电气设计规范》 ——JGJ16-2008
3.2.8    一级负荷应由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受 到损坏。
3.3.2    应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
4.3.5    设置在民用建筑中的变压器，应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变 压器。当单台变压器油量为 100kg 及以上时，应设置单独的变压器室。
4.7.3    当成排布置的配电屏长度大于 6m 时，屏后面的通道应设有两个出口。当两出口 之间的距离大于 15m 时，应增加出口。
4.9.1    可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器 室、电压为 10（6）kV 的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电 装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。
4.9.2    配变电所的门应为防火门，并应符合下列规定：
1  配变电所位于高层主体建筑（或裙房）内时，通向其他相邻房间的门应为甲级防
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火门，通向过道的门应为乙级防火门；
2  配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时，通向其他相邻房间的门应为甲级防 火门，通向过道的门应为乙级防火门；
3  配变电所位于多层建筑物的一层时，通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门；
4  配变电所位于地下层或下面有地下层时，通向相邻房间或过道的门应为甲级防火 门；
5  配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门；
6  配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
7.4.2    低压配电导体截面的选择应符合下列要求：
1）按敷设方式、环境条件确定的导体截面，其导体载流量不应小于预期负荷的最大 计算电流和按保护条件所确定的电流；
2）线路电压损失不应超过允许值：
3）导体应满足动稳定与热稳定的要求；
4）导体最小截面应满足机械强度的要求，配电线路每一相导体截面不应小于表 7.4.2 的规定。
表 7.4.2    导体最小允许截面

	
布线系统形式
	
线路用途
	导体最小截面（mm2）

	
	
	铜
	铝

	固定敷设的电缆和绝 缘电线
	电力和照明线路
	1.5
	2.5

	
	信号和控制线路
	0.5
		

	
固定敷设的裸导体
	电力（供电）线路
	10
	16

	
	信号和控制线路
	4
		

	用绝缘电线路和电缆 的柔性连接
	任何用途
	0.75
		

	
	特殊用途的特低压电路
	0.75
		


7.4.6    外界可导电部分，严禁用作 PEN 导体。
7.5.2    在 TN-C 系统中，严禁断开 PEN 导体，不得装设断开 PEN 导体的电器。
7.6.2    配电线路的短路保护应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机械力造成 危险之前切断短路电流。
7.6.4    配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接
头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的 损失更大的线路，该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。
7.7.5    对于相导体对地标称电压为 220V 的 TN 系统配电线路的接地故障保护，其切断
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故障回路的时间应符合下列要求：
1  对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路，不应大于 5s；
2  对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路，不应大于
0.4s。
11.1.7    在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下，装有防雷装置的建 筑物，应采取等电位联结。
11.2.3 符合下列情况之一的建筑物，应划为第二类防雷建筑物：
1  高度超过 100m 的建筑物；
2  国家级重点文物保护建筑物；
3  国家级的会堂、办公建筑物、档案馆、大型博展建筑物；
特大型、大型铁路旅客站；国际性的航空港、通信枢纽；国宾馆、大型旅游建筑物； 国际港口客运站；
4  国家级计算中心、国家级通信枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设 备的建筑物；
5  年预计雷击次数大于 0.06 的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共 建筑物；
6  年预计雷击次数大于 0.3 的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
11.2.4    符合下列情况之一的建筑物，应划为第三类防雷建筑物：
1  省级重点文物保护建筑物及省级档案馆；
2  省级大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物；
3 19 层及以上的住宅建筑和高度超过 50m 的其他民用建筑物；
4  年预计雷击次数大于或等于 0.012 且小于或等于 0.06 的部、省级办公建筑物及 其他重要或人员密集的公共建筑物；
5  年预计雷击次数大于或等于 0.06 且小于或等于 0.3 的住宅、办公楼等一般民用 建筑物；
6  建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过 20m 的建筑物；
7  通过调查确认当地遭受过雷击灾害的类似建筑物；历史上雷害事故严重地区或 雷害事故较多地区的较重要建筑物；
8  在平均雷暴日大于 15d／a 的地区，高度大于或等于 15m 的烟囱：水塔等孤立的 高耸构筑物；在平均雷暴日小于或等于 15d／a 的地区，高度大于或等于 20m 的烟囱、 水塔等孤立的高耸构筑物。
11.6.1    不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。
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11.8.9    当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时，钢筋或圆钢的 直径不应小于 10mm。
11.9.5    当电子信息系统设备由 TN 交流配电系统供电时，其配电线路必须采用 TN-S 系统的接地形式。
12.2.3    采用 TN-C-S 系统时，当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并，且中 性导体不应再接地。
12.2.6    IT 系统中包括中性导体在内的任何带电部分严禁直接接地。IT 系统中的电源 系统对地应保持良好的绝缘状态。
12.3.4    下列部分严禁保护接地：
1 采用设置绝缘场所保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分；
2 采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可 导电部分；
3 采用电气隔离保护方式的电气设备外露可导电部分及外界可导电部分；
4 在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的可导电部分。
12.5.2    在地下禁止采用裸铝导体作接地极或接地导体。
12.5.4    包括配线用的钢导管及金属线槽在内的外界可导电部分，严禁用作 PEN 导 体。PEN 导体必须与相导体具有相同的绝缘水平。
12.6.2    手持式电气设备应采用专用保护接地芯导体，且该芯导体严禁用来通过工作电 流。
14.9.4    系统监控中心应设置为禁区，应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的 通信手段，并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。
[bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark175]13. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》——JGJ75-2012【强条已 废】
以下条目《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021已被替代
4.0.4    各朝向的单一朝向窗墙面积比，南、北向不应大于 0.40；东、西向不应大于
0.30. 当设计建筑的外窗不符合上述规定时，其空调采暖年耗电指数（或耗电量）不应 超过参照建筑的空调采暖耗电指数（或耗电量）。
4.0.5    建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的房间窗地面积比不应小于 1/7. 当房间窗 地面积比小于 1/5 时，外窗玻璃的可见光投射比不应小于 0.40 。
4.0.6    居住建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的 4%，传热系数不应大于
4.0W/(m2  ·K)，遮阳系数不应大于 0.40。当设计建筑的天窗不符合上述规定时，其空
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调采暖年耗电指数（或耗电量）不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数（耗电 量）。
4.0.7    居住建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表 4.0.7 的规定。当设计建 筑的南、北外墙不符合表 4.0.7 的规定时，其空调采暖年耗电指数（或耗电量）不应超 过参照建筑的空调采暖年耗电指数（或耗电量）。
表 4.0.7    屋顶和外墙的传热系数 K[W/(m2  ·K)] 、热惰性指标 D

	屋顶
	外墙

	0.4 ＜K ≤0.9 ， D ≥2.5
	2.0 ＜K ≤2.5[image: ]，D ≥3.0 或 1.5 ＜K ≤2.0[image: ]，D ≥
2.8
或 0.7 ＜K ≤ 1.5[image: ]，D ≥2.5

	K ≤0.4
	K ≤0.7


注：1 D ＜2.5 的轻质屋顶和东、西墙，还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 所规定的隔热要求。
2  外墙传热系数 K 和热惰性指标 D 要求中，2.0 ＜K ≤2.5 ，D ≥3.0 这一档仅适用于南区。
4.0.8    居住建筑外窗的平均传热系数和平均综合遮阳系数应符合表 4.0.8-1 和表 4.0.8-2  的规定。当设计建筑的外窗不符合表 4.0.8-1 和表 4.0.8-2 的规定时，建筑的空调采暖年 耗电指数（或耗电量）不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数（或耗电量）。
表 4.0.8-1    北区居住建筑建筑物外窗平均传热系数和平均综合遮阳系数限值

	


外墙平均指
标
	

外窗平均传
热系数
K[W/(m2  ·K )]
	外窗加权平均综合遮阳系数 Sw

	
	
	平均窗地面 积比 CMF ≤ 0.25 或平均 窗墙面积比 CMW ≤0.25
	平均窗地面 积比 0.25 <  CMF ≤0.30 或 平均窗墙面 积比 0.25 <  CMW ≤0.30
	 (
C
    
≤
0.35
 
或
)平均窗地面 积比 0.30 <
	平均窗地面 积比 0.35 <  CMF ≤0.40 或 平均窗墙面 积比 0.35 <  CMW ≤0.40

	
	
	
	
	MF
平均窗墙面 积比 0.30 < CMW ≤0.35
	

	
K ≤2.0
D ≥2.8
	4.0
	≤0.3
	≤0.2
	——
	——

	
	3.5
	≤0.5
	≤0.3
	≤0.2
	——

	
	3.0
	≤0.7
	≤0.5
	≤0.4
	≤0.3

	
	2.5
	≤0.8
	≤0.6
	≤0.6
	≤0.4

	
K ≤ 1.5
D ≥2.5
	6.0
	≤0.6
	≤0.3
	——
	——

	
	5.5
	≤0.8
	≤0.4
	——
	——

	
	5.0
	≤0.9
	≤0.6
	≤0.3
	——

	
	4.5
	≤0.9
	≤0.7
	≤0.5
	≤0.2

	
K ≤ 1.5
D ≥2.5
	4.0
	≤0.9
	≤0.8
	≤0.6
	≤0.4

	
	3.5
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.7
	≤0.5

	
	3.0
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.8
	≤0.6

	
	2.5
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.7
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K ≤ 1.5
D ≥2.5 或
K ≤0.7
	6.0
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.6
	≤0.2

	
	5.5
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.7
	≤0.4

	
	5.0
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.8
	≤0.6

	
	4.5
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.8
	≤0.7

	
	4.0
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.7

	
	3.5
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.8


表 4.0.8-2    南区居住建筑建筑物外窗平均综合遮阳系数限值

	


外墙平均指
标
	(ρ≤ 0.8）
	外窗加权平均综合遮阳系数 Sw

	
	平均窗地面 积比 CMF ≤ 0.25 或平均 窗墙面积比 CMW ≤0.25
	平均窗地面 积比 0.25 <  CMF ≤0.30 或 平均窗墙面 积比 0.25 <  CMW ≤0.30
	平均窗地面 积比 0.30 <  CMF ≤0.35 或 平均窗墙面 积比 0.30 <  CMW ≤0.35
	 (
C
    
≤
0.40
 
或
)平均窗地面 积比 0.35 <
	平均窗地面 积比 0.40 <  CMF ≤0.45 或 平均窗墙面 积比 0.40 <  CMW ≤0.45

	
	
	
	
	MF
平均窗墙面 积比 0.35 < CMW ≤0.40
	

	K ≤2.5
D ≥3.0
	≤0.5
	≤0.4
	≤0.3
	≤0.2
	≤——

	K ≤2.0
D ≥2.8
	≤0.6
	≤0.5
	≤0.4
	≤0.3
	≤0.2

	K ≤ 1.5
D ≥2.5
	≤0.8
	≤0.7
	≤0.6
	≤0.5
	≤0.4

	K ≤2.5
D ≥3.0   或 K ≤0.7
	
≤0.9
	
≤0.8
	
≤0.7
	
≤0.6
	
≤0.5


注：1  外窗包括阳台门。
2   ρ为外墙外表面的太阳辐射吸收系数。
4.0.10    居住建筑的东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数 SD 不应 大于 0.8 。
4.0.13    外窗（包含阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的 10%或外窗面积 的 45% 。
6.0.2    采用集中式空调（采暖）方式或户式（单元式）中央空调的住宅应进行逐时逐 项冷负荷计算；采用集中式空调（采暖）方式的居住建筑，应设置分室（户）温度控 制及分户冷（热）量计量设施。
6.0.4    设计采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，或采用名义制冷  量大于 7100W 的电机驱动压缩机单元式空气调节机，或采用蒸汽、热水型溴化锂吸收 式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组作  为住宅小区或整栋楼的冷（热）源机组时，所选用机组的能效比（性能系数）应符合
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现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189 中的规定值。
6.0.5    采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，所选用机组  的制冷综合性能系数[IPLV（C ）]不应低于现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能 效限定值及能源效率等级》GB21454 中规定的第 3 级。
6.0.8    当选择土壤热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水（淡水、海水）源热泵 系统、污水水源热泵系统作为居住区或户用空调（采暖）系统的冷热源时，应进行适 宜性分析。
6.0.13    居住建筑公共部位的照明应采用高效光源、灯具并应采取节能控制措施。
[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark176]14. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》——JGJ134-2010【强条已 废】
以下条目《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021已被替代
4.0.3    夏热冬冷地区居住建筑的体形系数不应大于表 4.0.3 规定的限值。当体形系数大 于表 4.0.3 规定的限值时，必须按照本标准第 5 章的要求进行建筑围护结构热工性能的 综合判断。
表 4.0.3    夏热冬冷地区居住建筑的体形系数

	建筑层数
	≤3 层
		（[image: ]11）层
	≥ 12 层

	建筑体形系数
	0.55
	0.40
	0.35


4.0.4    建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标不应大于表 4.0.4 规定的限值。当 设计建筑的围护结构中的屋面、外墙、架空或外挑楼板、外窗不符合表 4.0.4 的规定
时，必须按照本标准第 5 章的规定进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
表 4.0.4    建筑围护结构各部分的传热系数（K)和热惰性指标（D) 的限制

	围护结构部位
	传热系数 K[W/(m2  ·K)]

	
	热惰性指标 D ≤2.5
	热惰性指标 D ＞2.5

	





体形系数≤0.40
	屋面
	0.8
	1.0

	
	外墙
	1.0
	1.5

	
	底面接触室外空气的 架空或外挑楼板
	
1.5

	
	分户墙、楼板、楼梯 间隔墙、外走廊隔墙
	
2.0

	
	户门
	3.0（通往封闭空间）
2.0（通往非封闭空间或户外）

	
	外窗（含阳台门透明
部分）
	应符合本标准 4.0.5-1、表 4.0.5-2 的规定

	体形系数＞0.40
	屋面
	0.5
	0.6
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	外墙
	0.80
	1.0

	
	底面接触室外空气的 架空或外挑楼板
	
1.0

	
	分户墙、楼板、楼梯 间隔墙、外走廊隔墙
	
2.0

	
	户门
	3.0（通往封闭空间）
2.0（通往非封闭空间或户外）

	
	外窗（含阳台门透明
部分）
	应符合本标准表 4.0.5-1、表 4.0.5-2 的规定


4.0.5    不同朝向外窗（包括阳台门的透明部分）的窗墙面积比不应大于表 4.0.5-1 规定 的限值。不同朝向、不同穿墙面积比的外墙传热系数不应大于表 4.0.5-2 规定的限值；	 综合遮阳系数应符合表 4.0.5-2 的规定。当外窗为凸窗时，凸窗的传热系数限值应符合 表 4.0.5-2 规定的限值小 10%；计算窗墙面积比时，凸窗的面积应按洞口面积计算。当 设计建筑的窗墙面积比或传热系数、遮阳系数不符合表 4.0.5-1 和表 4.0.5-2 的规定时，		 必须按照本标准第 5 章的规定进行建筑围护结构热工性能的综合判断。
表 4.0.5-1    不同朝向外窗的窗墙面积比限值

	朝向
	窗墙面积比

	北
	0.40

	东、西
	0.35

	南
	0.45

	每套房间允许一个房间（不分朝向）
	0.60


表 4.0.5-2    不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数和综合遮阳系数限值

	建筑
	窗墙面积比
	传热系数
K[W/(m2  ·k)]
	外窗综合遮阳系数 SCw
	（东、西向/南向）

	


体形系数 ≤0.40
	窗墙面积比≤0.20
	4.7
	——/——

	
	0.20＜窗墙面积比≤0.30
	4.0
	——/——

	
	0.30＜窗墙面积比≤0.40
	3.2
	夏季≤0.40/夏季≤0.45

	
	0.40＜窗墙面积比≤0.45
	2.8
	夏季≤0.35/夏季≤0.40

	
	0.45＜窗墙面积比≤0.60
	
2.5
	东、西、南向设置外遮阳 夏季≤0.25  冬季≥0.60

	


体形系数 >0.40
	窗墙面积比≤0.20
	4.0
	——/——

	
	0.20＜窗墙面积比≤0.30
	3.2
	——/——

	
	0.30＜窗墙面积比≤0.40
	2.8
	夏季≤0.40/夏季≤0.45

	
	0.40＜窗墙面积比≤0.45
	2.5
	夏季≤0.35/夏季≤0.40

	
	0.45＜窗墙面积比≤0.60
	
2.3
	东、西、南向设置外遮阳 夏季≤0.25  冬季≥0.60


注：1  表中的“东、西”代表从东或西偏北 30 °（含 30 °)至偏南 60 °（含 60 °)的范围； 
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	“南”代表从南偏东 30 °至偏西 30 °的范围。
2  楼梯间、外走廊的窗不按本表规定执行。  
4.0.9    建筑物 [image: ]6 层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于国家标准《建筑 外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7016-2008 中规定的 4 级；7 层 及 7 层以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级，不应低于该标准规定的 6 级。
6.0.2    当居住建筑采用集中采暖、空调系统时，必须设置分室（户）温度调节、控制 装置及分户热（冷）量计量或分摊设施。
6.0.3    除当地电力充足和供电政策支持、或者建筑所在地无法利用其他形式的能源 外，夏热冬冷地区居住建筑不应设计直接电热采暖。
6.0.5    当设计采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时，其热效率应达到国家标准
		《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665-2006 中的 第 2 级。
6.0.6    当设计采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，或采用名义制  冷量大于 7100W 的电机驱动压缩机单元式空气调节机，或采用蒸汽、热水型溴化锂吸 收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组作为住宅小区或整栋楼的冷热源  机组时，所选用机组的能效比（性能系数）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计  标准》GB50189 中的规定值；当设计采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调  	（采暖）机组时，所选用机组的制冷综合性能系数（LPLV(C)）不应低于国家标准《多 联式空调（热泵）机组能效限值及能源效率等级》GB21454-2008 中规定的第 3 级。
6.0.7    当选择土壤源热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水（淡水、海水）源热 泵系统、污水水源热泵系统作为居住区或户用空调的冷热源时，严禁破坏、污染地下 水资源。
[bookmark: bookmark177]第五篇  建筑设备

[bookmark: bookmark178]1.GB50365-2005  空调通风系统运行管理规范
4.4.1    当制冷机组采用的制冷剂对人体有害时，应对制冷机组定期检查、检测和维 护，并应设置制冷剂泄露报警装置。
4.4.5    空调通风系统冷热源的燃油管道系统的防静电接地装置必须安全可靠。
[bookmark: bookmark179]2.GB50738-2011  通风与空调工程施工规范
3.1.5    施工图变更需经原设计单位认可，施工图变更涉及通风与空调工程的使用效果 和节能效果时，该项变更应经原施工图设计文件审查机构审查，在实施前应办理变更 手续，并应获得监理和建设单位的确认。
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11.1.2    管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，应采取防水措施，并应符合设计要求。 对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。
16.1.1    通风与空调系统安装完毕投入使用前，必须进行系统的试运行与调试，包括设 备单机试运转与调试、系统无生产负荷下的联合试运行与调试。
[bookmark: bookmark180]3.GB51309-2018  消防应急照明和疏散指示系统技术标准【强条已废】
以下条目《消防设施通用规范》GB55036-2023已被替代
3.2.4  系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求：
1  建筑高度大于 100m 的民用建筑，不应小于 1.5h 。
2  医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000m2 的公共建筑和总建筑面 积大于 20000m2 的地下、半地下建筑,不应少于 1.0h 。
3  其他建筑，不应少于 0.5h 。
4  城市交通隧道应符合下列规定:
1)  一、二类隧道不应小于 1.5h，隧道端口外接的站房不应小于 2.0h ；
2)  三、四类隧道不应小于  1.0h,隧道端口外接的站房不应小于 1.5h 。
5  本条第 1 款～第 4 款规定的场所中，当按照本标准第 3.6.6 条的规定设计时,持续 工作时间应分别增加设计文件规定的灯具持续应急点亮时间。
6  集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应 保证放电时间满足本条第 1 款～第 5 款规定的持续工作时间。
3.3.1  系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具 的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式 和灯具自带蓄电池供电方式。灯具的供电与电源转换应符合下列规定:
1  当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电 源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电;
2  当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为 灯具供电,应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电。
3.3.2  应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器， 输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
4.1.4  系统的施工，应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行。
4.5.11(6)  当安装在疏散走道、通道的地面上时，应符合下列规定：
1）标志灯应按装在疏散走道、通道的中心位置；
2）标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，标志灯配电、通信线路的 连接应采用密封胶密封；
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3）标志灯表面应与地面平行，高于地面距离不应大于 3mm，标志灯边缘与地面垂直 距离高度不应大于 1mm 。
6.0.1  系统竣工后，建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行系统验收，验收 不合格不得投入使用。
6.0.5  系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定：
1 A 类项目不合格数量应为 0 ，B 类项目不合格数量应小于或等于 2 ，B 类项目不合格  数量加上 C 类项目不合格数量应小于或等于检查项目数量的 5% 的，系统检测、验收结 果应为合格；
2  不符合合格判定准则的，系统检测、验收结果应为不合格。


[bookmark: bookmark181]4.JGJ142-2012 辐射供暖供冷技术规程【部分强条已废】
部分条目《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021已被替代
3.2.2    直接与室外空气接触的楼板或与不供暖供冷房间相邻的地板作为供暖供冷辐射 地面时，必须设置绝热层。
3.8.1    新建住宅热水辐射供暖系统应设置分户热计量和室温调控装置。
3.9.3    加热电缆辐射供暖系统应做等电位连接，且等电位连接线应与配电系统的地线 连接。
4.5.1    辐射供暖用加热电缆产品必须有接地屏蔽层。
4.5.2    加热电缆冷、热线的接头应采用专用设备和工艺连接，不应在现场简单连接； 接头应可靠、密封，并保持接地的连续性。
5.1.6    施工过程中，加热电缆间有搭接时，严禁电缆通电。
5.1.9    施工过程中，加热供冷部件敷设区域，严禁穿凿、穿孔或进行射钉作业。
5.5.2    加热电缆出厂后严禁剪裁和拼接，有外伤或破损的加热电缆严禁敷设。
5.5.7    加热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。
6.1.1    辐射供暖供冷系统未经调试，严禁运行使用。
[bookmark: bookmark182]5.JGJ173-2009  供热计量技术规程【强条已废】
以下条目《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021已被替代
3.0.1    供热的新建建筑和既有建筑的节能改造必须安装热量计量装置。
3.0.2    集中供热系统的热量结算点必须安装热量表。
4.2.1    热源或热力站必须安装供热量自动控制装置。
5.2.1    集中供热工程设计必须进行水力平衡计算，工程竣工验收必须进行水力平衡检
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动温度控制阀进行室温调控。
[bookmark: bookmark183]6.CJJ63-2008  聚乙烯燃气管道工程技术规程
1.0.3    聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道严禁用与室内地上燃气管道和室外明设燃 气管道。
5.1.2    聚乙烯管材与管件的连接和钢骨架聚乙烯复合管材与管件的连接，必须根据不 同连接形式选用专用的连接机具，不得采用螺纹连接或粘接。连接时，严禁采用明火 加热。
7.1.7    聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道强度试验和严密性试验时，所发现的缺 陷，必须待试验压力降至大气压后进行处理，处理合格后应重新进行试验。
[bookmark: bookmark184]7.CJJ94-2009  城镇燃气室内工程施工与质量验收规范
3.2.1    国家规定实行生产许可证、计量器具许可证或特殊认证的产品，产品生产单位 必须提供相关证明文件，施工单位必须在安装使用前查验相关的文件，不符合要求的 产品不得安装使用。
3.2.2    燃气室内工程所用的管道组成件、设备及有关材料的规格、性能等应符合国家 现行有关标准及设计文件的规定，并应有出厂合格文件；燃具、用气设备和计量装置 等必须选用经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品，不合格着不得选用。
4.2.1    在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及地下车库安装燃气引入管道 时应符合设计文件的规定；当设计文件无明确要求时，应符合下列规定：
1  引入管道应使用钢号为 10 、20 的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金 属管材；
2  管道的敷设位置应便于检修，不得影响车辆的正常通行，且应避免被碰撞；
3  管道的连接必须采用焊接连接。其焊缝外观质量应按现行国家标准《现场设
备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 进行评定，Ⅲ级合格；焊缝内部质 量检查应按现行国家标准《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测》
GB/T12605 进行评定，Ⅲ级合格。
检查数量：100%检查。
检查方法：目视检查和查看无损检测报告。
6.3.1    当商业用气设备安装在地下室、半地下室或地上密闭房间内时，应严格按设计 文件要求施工。
测。
7.2.1    新建和改扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑的室内供暖系统应安装自
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检查方法：查阅设计文件。
6.4.1    工业企业生产用气设备的安装场所应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》 GB50028 的规定；当用气设备安装在地下室、半地下室或地上密闭房间内时，应严格 按设计文件要求施工。
检查方法：查文设计文件和目视检查。
7.2.3    地下室、半地下室和地上密闭房间室内燃气钢管的固定焊口应进行 100%射线照 相检验，活动焊口应进行 10%射线照相检验，其质量应达到现行国家标准《无损检测  金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测》GB/T12605 中的Ⅲ级。
检查数量：100%检查。
检查方法：外观检查、查阅无损探伤报告和设计文件。
8.1.3    严禁用可燃气体和氧气进行试验。
8.2.4    强度试验压力应为设计压力的 1.5 倍且不得低于 0.1MPa。
8.2.5    强度试验应符合下列要求：
1  在低压燃气管道系统达到试验压力时，稳压不少于 0.5h 后，应用发泡剂检查所 有接头，无渗漏、压力计量装置无压力降为合格；
2  在中压燃气管道系统达到试验压力时，稳压不少于 0.5h 后，应用发泡剂检查所 有接头，无渗漏、压力计量装置无压力降为合格；或稳压不少于 1h，观察压力计量装 置，无压力降为合格；
3  当中压以上燃气管道系统进行强度试验时，应达到试验压力的 50%时停止不少 于 15min，用发泡剂检查所有接头，无渗漏后方可继续缓慢升压至试验压力并稳压不 少于 1h 后，压力计量装置无压力降为合格。
8.3.2    室内燃气系统的严密性试验应在强度试验合格之后进行。
8.3.3    严密性试验应符合下列要求：
1  低压管道系统
试验压力应为设计压力且不得低于 5kPa。在试验压力下，居民用户应稳压不少于 15min，商业和工业企业用户应稳压不少于 30min，并用发泡剂检查全部连接点，无渗 漏、压力计无压力降为合格。
当试验系统中有不锈钢波纹软管、覆塑铜管、铝塑复合管、耐油胶管时，在试验 压力下的稳压时间不宜小于 1h，除对各密封点检查外，还应对外包覆层端面是否有渗 漏现象进行检查。
2  中压及以上压力管道系统
试验压力应为设计压力且不得低于 0.1MPa。在试验压力下的稳压时间不得少于
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2h，用发泡剂检查全部连接点，无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。
[bookmark: bookmark185]8.CJJ110-2006  管道直饮水系统技术规程
3.0.1    管道直饮水系统用户端的水质应符合国家现行标准《饮用净水水质标准》CJ94 的规定。
5.0.1    管道直饮水系统必须独立设置。
8.0.1    管道直饮水系统应进行日常供水水质检验。水质检验项目及频率应符合表 8.0.1 的规定。
表 8.0.1    水质检验项目及频率

	检验频率
	日检
	周检
	年检
	备注

	







检验项目
	色
浑浊度
臭和味
肉眼可见物
PH 值
耗氧量（未采用纳
虑、反渗透技术）
余氯
臭氧（使用与臭氧
消毒）
二氧化氢（适用于
二氧化氢消毒）
	



细菌总数
总大肠菌群
粪大肠菌群
耗氧量（采用纳
虑、反渗透技
术）
	







《饮用水水质标 准》全部项目
	







必要时另增加检 验项目


8.0.3    以下四种情况之一，应按国家现行标准《饮用净水水质标准》CJ94 的全部项目 进行检验：
1  新建、改建、扩建管道直饮水工程；
2  原水水质发生变化；
3  改变水处理工艺；
4  停产 30d 后重新恢复生产。
10.4.2    塑料管严禁明火烘弯。
11.2.1    管道直饮水系统试压合格后应对整个系统进行清洗和消毒。
[bookmark: bookmark186]9.CJJ127-2009  建筑排水金属管道工程技术规程
4.2.5    当建筑排水金属管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，应采取有效的防水措 施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。
6.1.1    埋地及所有隐蔽的生活排水金属管道，在隐蔽前，根据工程进度必须做灌水试
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验或分层灌水试验，并应符合下列规定：
1  灌水高度不应低于该层卫生器具的上边缘或底层地面高度；
2  试验时应连续向试验管段灌水，直至达到稳定水面（即水面不再下降）；
3  达到稳定水面后，应继续观察 15min，水面应不在下降，同时管道及接口应无 渗漏，则为合格，同时应做好灌水试验记录。
[bookmark: bookmark187]10.CJJ138-2010  城镇地热供热工程技术规程
5.1.3    自流井严禁采用地下或半地下井泵房。
5.1.6    当地热井水温超过 45℃时，地下或半地下式井泵房必须设置直通室外的安全通 道。
9.2.5    严禁采用在地热流体中添加防腐剂的防腐处理方法。
9.3.3    回灌系统严禁使用化学法阻垢。
11.0.5    地热供热尾水排放温度必须小于 35℃。
[bookmark: bookmark188]11.CJJ140-2010  二次供水工程技术规程
3.0.2    二次供水不得影响城镇供水管网正常供水。
3.0.8    二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防 护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的有关规定。
4.0.1    二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的有关规 定。
6.4.4    严禁二次供水管道与非饮用水管道连接。
10.1.11    调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒。
11.3.6    水池（箱）必须定期清洗消毒，每半年不得少于一次，并应同时对水质进行检 测。
[bookmark: bookmark189]12.CJJ145-2010  燃气冷热电三联供工程技术规程
4.3.9    独立设置的能源站，主机间必须设置 1 个直通室外的出入口；当主机间的面积 大于或等于 200m2 时，其出入口不应少于 2 个，且应分别设置在主机间两侧。
4.3.10    设置与建筑物内的能源站，主机间出入口不应少于 2 个，且直通室外或通向安 全出口的出入口不应少于 1 个。
4.3.11    燃气增压间、调压间、计量间直通室外或通向安全出口的出入口不应少于 1   个。变配电室出入口不应少于 2 个，且直通室外或通向安全出口的出入口不应少于 1 个。
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4.5.1    主机间、燃气增压间、调压间、计量间应设置独立的机械通风系统。
5.1.8    独立设置的能源站，当室内燃气管道设计压力大于 0.8MPa 且小于或等于
2.5MPa 时，以及建筑物内的能源站，当室内燃气管道设计压力大于 0.4MPa 且小于或 等于 1.6MPa 时，应符合下列规定：
1  燃气管道应采用无缝钢管和无缝钢制管件。
2  燃气管道应采用焊接连接，管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接或焊接连 接。
3  管道上严禁采用铸铁阀门及附件。
4  焊接接头应进行 100%射线检测和超声波检测。不适用上述检测方法的焊接接 头，应进行磁粉或液体渗透检测。焊接质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业 管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 中Ⅱ级的要求。
5  主机间、燃气增压间、调压间、计量间的通风量应符合下列规定：
1）燃气系统正常工作时，通风换气次数不应小于 12 次/h；
2）事故通风时，通风换气次数不应小于 20 次/h；
3）燃气系统不工作切关闭燃气总阀门时，通风换气次数不应小于 3 次/h。
5.1.10    燃气管道应直接引入燃气增压间、调压间或计量间，不得穿过易燃易爆品仓 库、变配电室、电缆沟、烟道和进风道。
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[bookmark: bookmark190]规范目录（编号）


通用规范
GB55001-2021  工程结构通用规范               1
GB55002-2021  建筑与市政工程抗震通用规范 	 1
GB55003-2021  建筑与市政地基基础通用规范 	 2
GB55004-2021  组合结构通用规范               3
GB55005-2021 木结构通用规范                    4
GB55006-2021 钢结构通用规范                   4
GB55007-2021  砌体结构通用规范               5
GB55008-2021  混凝土结构通用规范            5
GB55009-2021 燃气工程项目规范                8
GB55010-2021 供热工程项目规范               8
GB55011-2021 城市道路交通工程项目规范 9
GB55012-2021  生活垃圾处理处置工程项目规范 	 10
GB55013-2021  市容环卫工程项目规范        12
GB55014-2021 园林绿化工程项目规范         12
GB55015-2021  建筑节能与可再生能源利用通用规范 	 12
GB55016-2021  建筑环境通用规范               14
GB55017-2021  工程勘察通用规范               14
GB55018-2021  工程测量通用规范               15
GB55019-2021  建筑与市政工程无障碍通用规范 	 15
GB55020-2021  建筑给水排水与节水通用规范 	 15
GB55021-2021  既有建筑鉴定与加固通用规范 	 16
GB55022-2021  既有建筑维护与改造通用规范 	 17
GB55023-2022 施工脚手架通用规范            17
GB55024-2022  建筑电气与智能化通用规范 17
GB55025-2022  宿舍、旅馆建筑项目规范    18
GB55026-2022 城市给水工程项目规范        19
GB55027-2022 城乡排水工程项目规范        20
GB55028-2022 特殊设施工程项目规范        21
GB55029-2022  安全防范工程通用规范        21
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GB55030-2022  建筑与市政工程防水通用规范 	 22
GB55031-2022  民用建筑通用规范                22
GB55032-2022  建筑与市政工程施工质量控制通用规范 	23
GB55033-2022 城市轨道交通工程项目规范 23
GB55034-2022  建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范 	25
GB55035-2023 城乡历史文化保护利用项目规范 	26
GB55036-2022  消防设施通用规范               26
GB55037-2022  建筑防火通用规范               28
GB55038-2024 住宅项目规范                       31
GB55040-2024  广播电视制播工程项目规范 41
GB55041-2024  广播电视传输覆盖网络工程项目规范 	41
国家标准
GB2811-2019 安全帽                                     124
GB2893-2008 安全色                                     148
GB2894-2008 安全标志及其使用导则           148
GB50015-2019  建筑给水排水设计标准【强条已废】 	 149
GB50025-2018  湿陷性黄土地区建筑标准【部分强条已废】	45
GB50028-2006 城镇燃气设计规范（2020 年版）【强条已废】 	 151
GB50068-2018  建筑结构可靠性设计统一标准【强条已废】	 162
GB50078-2008  烟囱工程施工及验收规范    73
GB50086-2015 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范【部分强条已废】 	46
GB50096-2011 住宅设计规范【部分强条已废止】 	 162
GB50108-2008 地下工程防水技术规范【强条已废】 	47
GB50112-2013 膨胀土地区建筑技术规范【强条已废】 	48
GB50119-2013  混凝土外加剂应用技术规范【强条已废】 	73
GB50134-2004 人民防空工程施工及验收规范 	49
GB50153-2008  工程结构可靠性设计统一标准【强条已废止】 	 163
GB50158-2010  港口工程结构可靠性设计统一标准【强条已废止】 	 164
GB50164-2011  混凝土质量控制标准【强条已废】 	74
GB50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 	 124
GB50199-2013 水利水电工程结构可靠性设计统一标准【强条已废止】 	 165
GB50201-2012  土方与爆破工程施工及验收规范【强条已废】 	63
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GB50202-2018  建筑地基基础工程施工质量验收标准【部分强条已废】 	63
GB50203-2011  砌体结构工程施工质量验收规范【强条已废】 	74
GB50204-2015  混凝土结构工程施工质量验收规范【强条已废】 	75
GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准【强条已废】	76
GB50206-2012  木结构工程施工质量验收规范【强条已废】	78
GB50207-2012 屋面工程质量验收规范【强条已废】 	95
GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范【强条已废】 	64
GB50209-2010  建筑地面工程施工质量验收规范 	99
GB50210-2018  建筑装饰装修工程质量验收标准【强条已废】 	99
GB50212-2014  建筑防腐蚀工程施工规范    103
GB50243-2016  通风与空调工程施工质量验收规范 	 104
GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范【强条已废】 	 104
GB50300-2013  建筑工程施工质量验收统一标准【强条已废】 	44
GB50303-2015  建筑电气工程施工质量验收规范【强条已废】 	 105
GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范  108
GB50325-2010  民用建筑工程室内环境污染控制规范【部分强条已废】 	 100
GB50330-2013  建筑边坡工程技术规范【强条已废】 	65
GB50339-2013  智能建筑工程质量验收规范【强条已废】 	 115
GB50345-2012 屋面工程技术规范【强条已废】 	95
GB50348-2018  安全防范工程技术标准【强条已废】 	 124
GB50364-2018  民用建筑太阳能热水系统应用技术标准【强条已废】 	 115
GB50365-2005 空调通风系统运行管理规范  178
GB50366-2005 地源热泵系统工程技术规范【强条已废】 	 116
GB50404-2017 硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 	 116
GB50411-2019  建筑节能工程施工质量验收标准【部分强条已废】 	 116
GB50462-2024  数据中心基础设施施工及验收标准 	 119
GB50494-2009 城镇燃气技术规范                165
GB50495-2019 太阳能供热采暖工程技术标准【强条已废】 	 119
GB50496-2018  大体积混凝土施工标准【强条已废】 	79
GB50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准【强条已废】 	65
GB50521-2023 核工业铀矿冶工程技术标准 166
GB50555-2010 民用建筑节水设计标准【强条已废】 	 167
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GB50574-2010  墙体材料应用统一技术规范【部分强条已废】 	80
GB50576-2010 铝合金结构工程施工质量验收规范 	 102
GB50591-2010  洁净室施工及验收规范        81
GB50601-2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范【强条已废】 	 109
GB50606-2010 智能建筑工程施工规范【强条已废】 	 119
GB50617-2010 建筑电气照明装置施工与验收规范【强条已废】 	 109
GB50618-2011 房屋建筑和市政基础设施工程检测技术管理规范【强条已废】 	81
GB50628-2010 钢管混凝土工程施工质量验收规范【强条已废】 	82
GB50642-2011  无障碍设施施工验收及维护规范 	83
GB50656-2011 建筑施工企业安全生产管理规范【强条已废】 	 128
GB50693-2011 坡屋面工程技术规范【强条已废】 	97
GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范【部分强条已废】 	 167
GB50738-2011 通风与空调工程施工规范     178
GB50739-2011  复合土钉墙基坑支护技术规范【强条已废】	66
GB50755-2012 钢结构工程施工规范            83
GB50787-2012 民用建筑太阳能空调工程技术规范【强条已废】 	 120
GB50870-2013 建筑施工安全技术统一规范  128
GB50924-2014  砌体结构工程施工规范【强条已废】 	83
GB51309-2018  消防应急照明和疏散指示系统技术标准【强条已废】 	 179
GB51459-2024  医疗机构污水处理工程技术标准 	 110
行业标准： 	
JGJ8-2016 建筑变形测量规范【强条已废】 	 84
JGJ12-2006 轻骨料混凝土结构技术规程 	 84
JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程 	 86
JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准【强条已废】 	 87
JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程【强条已废】 	 88
JGJ63-2006 混凝土用水标准【强条已废】	 88
JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 	 88
JGJ82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程【强条已废】 	 89
JGJ85-2010 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程【强条已废】 	 89
JGJ92-2016 无粘结预应力混凝土结构技术规程【强条已废】 	 90
JGJ96-2011 钢框胶合板模板技术规程 	 91
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JGJ103-2008 塑料门窗工程技术规范【强条已废】 	 102
JGJ106-2014 建筑基桩检测技术规范【强条已废】 	 70
JGJ107-2016 钢筋机械连接技术规程【强条已废】 	 91
JGJ118-2011  冻土地区建筑地基基础设计规范【强条已废】 	 70
JGJ120-2012 建筑基坑支护技术规程【强条已废】 	 70
JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范【强条已废】 	 130
JGJ133-2001 金属与石材幕墙工程技术规范【强条已废】 	 110
JGJ134-2010 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准【强条已废】 	 176
JGJ135-2007 载体桩设计规程【强条已废】 	 71
JGJ142-2012 辐射供暖供冷技术规程【部分强条已废】 	 180
JGJ144-2019 外墙外保温工程技术标准【强条已废】 	 120
JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准【强条已废】 	 132
JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范 	 170
JGJ160-2016 施工现场机械设备检查技术规范 	 132
JGJ162-2008 建筑施工模板安全技术规范【强条已废】 	 132
JGJ164-2008 建筑施工木脚手架安全技术规范【强条已废】 	 136
JGJ165-2010 地下建筑工程逆作法技术规程【强条已废】 	 71
JGJ166-2016 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范【强条已废】 	 139
JGJ167-2009 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程【部分强条已废止】 	 141
JGJ169-2009 清水混凝土应用技术规程 	 91
JGJ173-2009 供热计量技术规程【强条已废】 	 180
JGJ176-2009 公共建筑节能改造技术规范【强条已废】 	 121
JGJ180-2009 建筑施工土石方工程安全技术规范【强条已废】 	 141
JGJ183-2009 液压升降整体脚手架安全技术规程 	 142
JGJ184-2009 建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准【强条已废】 	 142
JGJ196-2010 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 	 144
行业标准
JGJ202-2010 建筑施工工具式脚手架安全技术规范【强条已废】 	 145
JGJ203-2010 民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范 	 122
JGJ214-2010 铝合金门窗工程技术规范【强条已废】	 102
JGJ215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程【强条已废】 	 147
JGJ217-2010 纤维石膏空心大板复合墙体结构技术规程 	 91
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JGJ232-2011 矿物绝缘电缆敷设技术规程【强条已废】 	 112
JGJ237-2011 建筑遮阳工程技术规范 	 103
JGJ247-2011 冰雪景观建筑技术规程 	 92
JGJ253-2011  无机轻集料砂浆保温系统技术规程 	 93
JGJ254-2011 建筑施工竹脚手架安全技术规范 	 147
JGJ255-2012 采光顶与金属屋面技术规程【部分强条已废】 	 122
JGJ256-2011 钢筋锚固板应用技术规程 	 95
JGJ276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范 	 148
JGJ33-2012 建筑机械使用安全技术规程【强条已废】 	 129
JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准【强条已废】 	 130
JGJ6-2011  高层建筑筏形与箱形基础技术规范【强条已废】	 66
JGJ75-2012 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准【强条已废】 	 173
JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范【强条已废】 	 66
JGJ88-2010 龙门架及井架物料提升机安全技术规范【强条已废】 	 130
JGJ94-2008 建筑桩基技术规范【强条已废】 	 67
城镇标准
CJJ110-2006  管道直饮水系统技术规程        183
CJJ12-2013 家用燃气燃烧器具安装及验收规程【强条已废】	 113
CJJ127-2009 建筑排水金属管道工程技术规程 	 183
CJJ138-2010 城镇地热供热工程技术规程    184
CJJ140-2010  二次供水工程技术规程            184
CJJ143-2010 埋地塑料排水管道工程技术规范 	 113
CJJ145-2010 燃气冷热电三联供工程技术规程 	 184
CJJ63-2008 聚乙烯燃气管道工程技术规程  181
CJJ94-2009 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 	 181
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